МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ. МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION. METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГОСТ

32144—

2013

СТАНДАРТ

Электрическая энергия

Совместимость технических средств
электромагнитная

НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

(EN 50160:2010, NEQ)

Издание официальное

Москва

Стамдартинформ

2014

Предисловие

Цепи, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандар-
тизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положе-
ния» и ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударствен-
ные. правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия,
применения, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «ЛИНВИТ» и Техническим комите-
том по стандартизации ТК 30 «Электромагнитная совместимость технических средств»

- ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (про-
токол №55-П от 25 марта 2013 г).

| За принятие проголосовали: Краткое наименование страны по МК (ИСО 31вв> 004-97 | Код страны по МК (ИСО 316в) 004-97 | Сокращенное наименование национального ортана по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Министерство экономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Кыргызстан | KG | Кыргызстандарт |
| Российская Федерация | RU | Росстандарт |
| Таджикистан | TJ | Таджикстацдарт |
| Узбекистан | UZ | Агентство «Уэстандарт» |

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 22 июля
2013 г. N9400-CT межгосударственный стандарт ГОСТ 32144—2013 введен в действие в качестве наци-
онального стандарта Российской Федерации с 1 июля 2014 г.

- Настоящий стандарт соответствует европейскому региональному стандарту EN 50160:2010
Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks (Характеристики напряжения
электричества, поставляемого общественными распределительными сетями).

Степень соответствия — неэквивалентная (NEQ).

Стандарт разработан на основе применения ГОСТ Р 54149—2010

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется е ежегодном информаци-
онном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и попраеок — в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или от-
мены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведом-
ление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офици-
альном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

© Стандартинформ. 2014

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроиз-
веден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии.

Содержание

- Область применения	1

- Нормативные ссылки	2

- Термины, определения и обозначения	2

  - Термины и определения	2

  - Обозначения	5

- Показатели и нормы качества электрической энергии	5

  - Общие положения	5

  - Продолжительные изменения характеристик напряжения	5

    - Отклонение частоты	5

    - Медленные изменения напряжения	6

    - Колебания напряжения и фликер	6

    - Несинусоидальность напряжения	7

    - Несимметрия напряжений в трехфазных системах	9

    - Напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям	9

  - Случайные события	9

    - Прерывания напряжения	9

    - Провалы напряжения и перенапряжения	10

    - Импульсные напряжения	10

Приложение А (справочное) Характеристики провалов, прерываний напряжения и перенапряжений

в электрических сетях	11

Приложение Б (справочное) Значения импульсных напряжений, вызываемых молниевыми разрядами

и процессами коммутации	13

Библиография	16

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Электрическая энергия

Совместимость технических средств электромагнитная

НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Electric energy.

Electromagnetic compatibility of technical equipment
Power quality limits in the public power supply systems

Дата введения — 2014—07—01

- Область применения

Настоящий стандарт устанавливает показатели и нормы качества электрической энергии (КЭ)
в точках передачи электрической энергии пользователям электрических сетей низкого, среднего и вы*
сокого напряжения систем электроснабжения общего назначения переменного тока частотой 50 Гц.

Примечани в — Определения низкого, среднего и высокого напряжений приведены в 3.1.11—3.1.13.

Требования настоящего стандарта применяют при установлении норм КЗ в электрических сетях:

- систем электроснабжения общего назначения, присоединенных к Единой энергетической системе:

- изолированных систем электроснабжения общего назначения.

Требования настоящего стандарта применяют ео всех режимах работы систем электроснабжения
общего назначения, кроме режимов, обусловленных:

- обстоятельствами непреодолимой силы: землетрясениями, наводнениями, ураганами, пожара-
ми. гражданскими беспорядками, военными действиями;

- опубликованием нормативно-правовых актов органов власти, устанавливающих правила вре-
менного энергоснабжения:

- введением временного электроснабжения пользователей электрических сетей в целях устране-
ния неисправностей или выполнения работ по минимизации зоны и длительности отсутствия электро-
снабжения.

Настоящий стандарт предназначен для применения при установлении и нормировании показате-
лей КЭ. связанных с характеристиками напряжения электропитания, относящимися к частоте, значени-
ям и форме напряжения, а также к симметрии напряжений в трехфазных системах электроснабжения.
Данные характеристики напряжения подвержены изменениям из-за изменений нагрузки, влияния кон-
дуктивных электромагнитных помех, создаваемых отдельными видами оборудования, и возникновения
неисправностей, вызываемых, главным образом, внешними событиями. В результате возникают слу-
чайные изменения характеристик напряжения во времени в любой отдельной течке передачи электри-
ческой энергии пользователю электрической сети, а также случайные отклонения характеристик напря-
жения в различных точках передачи электрической энергии в конкретный момент времени.

Учитывая непредсказуемость ряда явлений, влияющих на напряжение, не представляется воз-
можным установить определенные допустимые границы значений для соответствующих характеристик
напряжения. Поэтому изменения характеристик напряжения, связанные с такими явлениями, как на-
пример. провалы и прерывания напряжения, перенапряжения и импульсные напряжения в настоящем
стандарте не нормируются. При заключении договоров на поставку или передачу электрической энер-
гии следует учитывать статистические данные, относящиеся к таким характеристикам.

Нормы КЭ. установленные в настоящем стандарте, не рассматривают в качестве уровней элек-
тромагнитной совместимости для кондуктивных электромагнитных помех и предельных значений кон-

Издание официальное

дуктивных электромагнитных помех, создаваемых оборудованием электроустановок потребителей
электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

Нормы КЭ в электрических сетях, находящихся в собственности потребителей электрической
энергии, должны соответствовать нормам КЭ. установленным настоящим стандартом.

Методы измерения показателей КЭ. применяемые в соответствии с настоящим стандартом, уста*
новлены в ГОСТ 30804.4.30 и ГОСТ 30804.4.7.

- Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на [1]и следующие стандарты:

ГОСТ 29322—92 Стандартные напряжения

ГОСТ 30804.4.30—2013 (IEC 81000*4*30:2008) Электрическая энергия. Совместимость техниче*
ских средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии

ГОСТ 30804.4.7—2013 (1ЕС 61000*4*7:2009) Совместимость технических средств электромагнит*
ная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем
электроснабжения и подключаемых к ним технических средств

ГОСТ 30804.3.3—2013 (МЭК 61000*3*3:2008) Совместимость технических средств электромагнит*
ная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных систе*
мах электроснабжения общего назначения. Технические средства с номинальным током не более 16
А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий под*
ключения. Нормы и методы испытаний

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч-
ных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указа-
телю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам
ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт
заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (изменен-
ным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

- Термины, определения и обозначения

  - Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

    - система электроснабжения общего назначения: Совокупность электроустановок и элек-
трических устройств, предназначенных для обеспечения электрической энергией различных потреби-
телей электрических сетей.

3.1.2. пользователь электрической сети: Сторона, получающая электрическую энергию от элек-
трической сети, либо передающая электрическую энергию в электрическую сеть. К пользователям элек-
трических сетей относят сетевые организации и иных владельцев электрических сетей, потребителей
электрической энергии, а также генерирующие организации.

- распределительная электрическая сеть: Совокупность электроустановок для передачи
и распределения электрической энергии между пользователями электрической сети, состоящая из под-
станций. распределительных устройств, токопроводов. воздушных и кабельных линий электропереда-
чи. работающих на определенной территории.

- сетевая организация: Организация, владеющая на праве собственности или на ином уста-
новленном законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых ока-
зывающая услуги по передаче электрической энергии и осуществляющая в установленном порядке
технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридиче-
ских и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющая право заключения договоров
об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хо-
зяйства. принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и не входящих в единую
национальную электрическую сеть.

^ На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51317.4.15—2012 (МЭК 61000-4-15:2010)

- потребитель электрической энергии: Юридическое или физическое лицо, осуществляю-
щее пользование электрической энергией (мощностью) на основании заключенного договора.

- точка передачи электрической энергии: Точка электрической сети, находящаяся на ли-
нии раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или вла-
дения на ином предусмотренном законами основании, определенная в процессе технологического
присоединения.

- точка общего присоединения: электрически ближайшая к конкретной нагрузке пользовате-
ля сети точка, к которой присоединены нагрузки других пользователей сети.

- номинальное напряжение: Напряжение, для которого предназначена или идентифициро-
вана электрическая сеть, и применительно к которому устанавливают ее рабочие характеристики.

- напряжение электропитания: Среднеквадратическое значение напряжения в определен-
ный момент времени в точке передачи электрической энергии пользователю электрической сети, из-
меряемое в течение установленного интервала времени.

- согласованное напряжение электропитания Uc: Напряжение, отличающееся от стан-
дартного номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 29322, согласованное для конкрет-
ного пользователя электрической сети при технологическом присоединении в качестве напряжения
электропитания.

- низкое напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которого
не превышает 1 кВ.

- среднее напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которо-
го превышает 1 кВ, но не превышает 35 кВ.

- высокое напряжение: Напряжение, номинальное среднеквадратическое значение которо-
го превышает 35 кВ. но не превышает 220 кВ.

- частота напряжения электропитания: Частота повторения колебаний основной гармони-
ки напряжения электропитания, измеряемая в течение установленного интервала времени.

- номинальная частота: Номинальное значение частоты напряжения электропитания.

- кокдуктивная электромагнитная помеха: Электромагнитная помеха, распространяюща-
яся по проводникам электрической сети. В некоторых случаях электромагнитная помеха распростра-
нятся через обмотки трансформаторов и может действовать в электрических сетях с разными значени-
ями напряжения. Кондуктивные электромагнитные помехи могут ухудшить качество функционирования
устройств, электроустановок или систем, или вызвать их повреждение.

- уровень электромагнитной совместимости в системе электроснабжения: Регламенти-
рованный уровень кондухтиеной электромагнитной помехи, используемый в качестве опорного для ко-
ординации между допустимым уровнем помех, вносимым техническими средствами пользователей
электрических сетей, и уровнем помех, воспринимаемым техническими средствами, подключенными
к электрической сети, без нарушения их нормального функционирования.

- напряжение гармонической составляющей: Среднеквадратическое значение синусои-
дального напряжения, частота которого является кратной основной частоте напряжения электропитания.

- напряжение интергармонической составляющей: Среднеквадратическое значение си-
нусоидального напряжения, частота которого не является кратной основной частоте напряжения элек-
тропитания

Примечание — Одновременно возникающие ингвргармонические составляющие на сближенных ча-
стотах могут образовать напряжение с широкополосным спектром

- напряжение сигналов в электрической сети: Напряжение сигналов, добавляемое к на-
пряжению электропитания при передаче информации в распределительных электрических сетях
и электроустановках потребителей электрической энергии.

- быстрое изменение напряжения: Быстрое изменение среднеквадратического значения
напряжения между двумя последовательными уровнями установившегося напряжения.

Примечание — См. также ГОСТ 30804.3.3.

- опорное напряжение (при оценке провалов, прерываний напряжения и перенапря-
жений): Значение напряжения, применяемое в качестве основы при установлении остаточного напря-
жения. пороговых значений напряжения и других характеристик провалов, прерываний напряжения
и перенапряжений, выраженное в вольтах или в процентах номинального напряжения.

Примечание — В соответствии с требованиями настоящего стандарта опорное напряжение (при оцен-
ке провалов, прерываний напряжения и перенапряжений) считают равным ноьмнальному или согласованному
напряжению электропитания.

- прерывание напряжения: Ситуация, при которой напряжение е точке передачи электри-
ческой энергии меньше 5 % опорного напряжения.

- импульсное напряжение: Перенапряжение, представляющее собой одиночный им-
пульс или колебательный процесс (обычно сильно демпфированный), длительностью до несколь-
ких миллисекунд.

- провал напряжения: Временное уменьшение напряжения е конкретной точке электриче-
ской системы ниже установленного порогового значения.

- длительность провала напряжения: Интервал времени между моментом, когда напряжение
е конкретной точке системы электроснабжения падает ниже порогового значения начала провала напряже-
ния. и моментом, когда напряжение возрастает выше порогового значения окончания провала напряжения.

- пороговое значение окончания провала напряжения: Среднеквадратическое значе-
ние напряжения е системе электроснабжения, установленное для определения окончания провала
напряжения.

3.1.26 остаточное напряжение провала напряжения: Минимальное среднеквадратическое зна-
чение напряжения, отмеченное в течение провала напряжения

Примечание — В соответствии с требованиями настоящего стандарта остаточное напряжение провала
напряжения выражают в процентах опорного напряжения.

- пороговое значение начала провала напряжения: Среднекеадратичесхое значение на-
пряжения е системе электроснабжения, установленное для определения начала провала напряжения.

- перенапряжение: Временное возрастание напряжения в конкретной точке электрической
системы еыше установленного порогового значения.

- длительность перенапряжения. Интервал времени между моментом, когда напряжение
е конкретной точке системы электроснабжения возрастает еыше порогового значения начала перена-
пряжения. и моментом, когда напряжение падает ниже порогового значения окончания перенапряжения.

- пороговое значение окончания перенапряжения: Среднеквадратическое значение на-
пряжения е системе электроснабжения, установленное для определения окончания перенапряжения.

- пороговое значение начала перенапряжения: Среднекеадратическое значение напряже-
ния в системе электроснабжения, установленное для определения начала перенапряжения.

- фликер. Ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное световым источ-
ником. яркость или спектральный состав которого изменяются во времени.

- среднекеадратическое значение: Корень квадратный из среднеарифметического значе-
ния квадратов мгновенных значений величины, измеренных в течение установленного интервала вре-
мени и в установленной полосе частот.

- усреднение по времени: Усреднение нескольких последовательных значений конкретного
показателя КЭ. измеренных на одинаковых интервалах времени, для получения значения показателя
при большем интервале времени.

Примечание — В ГОСТ 30804.4.30 применен термин «объединение по времени».

- маркированные данные: Термин, применяемый для обозначения результатов измерений
показателей КЭ и результатов их усреднения на временных интервалах, в пределах которых имели
место прерывания, провалы напряжения или перенапряжения.

Примечания

- При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ. установленным в настоящем стандарте, мар-
кированные данные не учитывают.

- В ряде случаев сведения о маркировании результатов измерений показателей КЭ могут учитываться
при анализе качества электрической энергии (см. ПОСТ 30804.4.30).

- качество электрической энергии (КЭ): Степень соответствия характеристик электриче-
ской энергии в данной точке электрической системы совокупности нормированных показателей КЭ.

- несимметрия напряжений: Состояние трехфазной системы энергоснабжения переменно-
го тока, е которой среднеквадратические значения основных составляющих междуфазных напряжений
или углы сдвига фаз между основными составляющими междуфазных напряжений не равны между собой.

  - Обозначения

8 настоящем стандарте приняты следующие обозначения:

/пот — номинальное значение частоты электропитания. Гц;

А/ — отклонение частоты. Гц;

Unom — номинальное напряжение электропитания. 8. кВ;

Ue — согласованное напряжение электропитания. В. кВ;

Ц) — напряжение, равное номинальному или согласованному напряжению электропитания. В. кВ;
Ш . j — отрицательное отклонение напряжения электропитания, %U0;

АЦ,, — положительное отклонение напряжения электропитания. % U0\

Uy — значение основной гармонической составляющей напряжения. 8. кВ:

— коэффициент гной гармонической составляющей напряжения. % (/,;

Kv — суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения. %:

К20 — коэффициент несимметоии напряжений по обратной последовательности, %;

Кйи — коэффициент несиммегрии напряжений по нулевой последовательности. %;

— длительность провала напряжения, с;
д/пр — длительность прерывания напряжения, с;
п — номер гармонической составляющей напряжения.

- Показатели и нормы качества электрической энергии

  - Общие положения

Изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи электрической энергии
пользователю электрической сети, относящихся к частоте, значениям, форме напряжения и симметрии
напряжений в трехфазных системах электроснабжения, подразделяют на две категории — продолжи-
тельные изменения характеристик напряжения и случайные события.

Продолжительные изменения характеристик напряжения электропитания представляют собой
длительные отклонения характеристик напряжения от номинальных значений и обусловлены, в основ-
ном. изменениями нагрузки или влиянием нелинейных нагрузок.

Случайные события представляют собой внезапные и значительные изменения формы напря-
жения. приводящие к отклонению его параметров от номинальных. Данные изменения напряжения,
как правило, вызываются непредсказуемыми событиями (например, повреждениями оборудования
пользователя электрической сети) или внешними воздействиями (например, погодными условиями
или действиями стороны, не являющейся пользователем электрической сети).

Применительно к продолжительным изменениям характеристик напряжения электропитания, от-
носящихся к частоте, значениям, форме напряжения и симметрии напряжений в трехфазных системах,
в настоящем стандарте установлены показатели и нормы КЭ.

Для случайных событий в настоящем стандарте приведены справочные данные (см. приложе-
ния А. Б).

  - Продолжительные изменения характеристик напряжения

    - Отклонение частоты

Показателем КЭ. относящимся к частоте, является отклонение значения основной частоты напря-
жения электропитания от номинального значения. дЛ Гц

где fm — значение основной частоты напряжения электропитания, Гц, измеренное в интервале вре-
мени 10 с в соответствии с требованиями ГОСТ 30804.4.30. подраздел 5.1:

/Пот — номинальное значение частоты напряжения электропитания. Гц.

Номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети равно 50 Гц.
Для указанного показателя КЭ установлены следующие нормы:

• отклонение частоты в синхронизированных системах электроснабжения не должно превышать
± 0.2 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 0.4 Гц в течение 100 % времени интер-
вала в одну неделю:

- отклонение частоты е изолированных системах электроснабжения с автономными генераторны-
ми установками, не подключенных к синхронизированным системам передачи электрической энергии,
не должно превышать! 1 Гц в течение 95 % времени интервала в одну неделю и ± 5 Гц в течение 100 %
времени интервала в одну неделю.

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ. относящимся к частоте, установ-
ленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения по ГОСТ 30804.4.30, класс А.
при этом маркированные данные не учитывают.

    - Медленные изменения напряжения

Медленные изменения напряжения электропитания (как правило, продолжительностью более 1
мин) обусловлены обычно изменениями нагрузки электрической сети.

Показателями КЭ. относящимися к медленным изменениям напряжения электропитания, являют-
ся отрицательное ( и положительное Щ, ^ отклонения напряжения электропитания в точке пере-
дачи электрической энергии от номинальмого/согласованного значения. %:

| щ 100: | (2) |
| --- | --- |
| вц4¦-[((ит¦¦,.(^)^о]-юа | (3) |

где Umi |, и,щ,} — значения напряжения электропитания, меньшие и большие UQ соответственно,
усредненные в интервале времени 10 мин в соответствии с требованиями
ГОСТ 30804.4.30. подраздел 5.12:

ий — напряжение, равное стандартному номинальному напряжению Unom или согласо-
ванному напряжению Ue.

В электрических сетях низкого напряжения стандартное номинальное напряжение электролита-
ния Unom равно 220 В (между фазным и нейтральным проводниками для однофазных и четырехпровод-
ных трехфазных систем) и 380 В (между фазными проводниками для трех- и четырехпроводных трех-
фазных систем).

В электрических сетях среднего и высокого напряжений вместо значения номинального напряже-
ния электропитания принимают согпасованное напряжение электропитания Uc.

Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрицатель-
ные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номи-
нального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю.

Примечание — Установленные нормы медленных изменений напряжения электропитания относятся
к 1008 интервалам времени измерений по 10 минут каждьм.

Допустимые значения положительного и отрицательного отклонений напряжения в точках общего
присоединения должны быть установлены сетевой организацией с учетом необходимости выполнения
норм настоящего стандарта в точках передачи электрической энергии.

В электрической сети потребителя должны быть обеспечены условия, при которых отклонения на-
пряжения питания на зажимах электроприемников не превышают установленных для них допустимых зна-
чений при выполнении требований настоящего стандарта к КЭ в точке передачи электрической энергии.

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ. относящимся к медленным изме-
нениям напряжения, установленным е настоящем стандарте, должны быть проведены измерения
по ГОСТ 30804.4.30. подраздел 5.12. класс А. при этом маркированные данные не учитываются.

    - Колебания напряжения и фликер

Колебания напряжения электропитания (как правило, продолжительностью менее 1 мин), в том
числе одиночные быстрые изменения напряжения, обусловливают возникновение фликера.

Показателями КЭ. относящимися к колебаниям напряжения, являются кратковременная доза
фликера Р5(. измеренная в интервале времени 10 мин. и длительная доза фликера Р„. измеренная
в интервале времени 2 ч, е точке передачи электрической энергии.

Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы:

кратковременная доза фликера Psl не должна превышать значения 1.38.

длительная доза фликера Ри не должка превышать значения 1.0

в течение 100 % времени интервала е одну неделю.

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ. относящимся к колебаниям напря-
жения. установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения по (1). при этом
маркированные данные не учитывают.

      - Одиночные быстрые изменения напряжения

Одиночные быстрые изменения напряжения вызываются, в основном, резкими изменениями на-
грузки в электроустановках потребителей, переключениями в системе либо неисправностями и харак-
теризуются быстрым переходом среднеквадратического значения напряжения от одного установивше-
гося значения к другому.

Обычно одиночные быстрые изменения напряжения не превышают 5 % в электрических сетях
низкого напряжения и 4 % — в электрических сетях среднего напряжения, но иногда изменения напря-
жения с малой продолжительностью до 10 % Unom и до 6 % Uc соответственно могут происходить не-
сколько раз в день.

Если напряжение во время изменения пересекает пороговое значение начала провала напря-
жения или перенапряжения, одиночное быстрое изменение напряжения классифицируют как провал
напряжения или перенапряжение.

    - Несинусоидальность напряжения

      - Гармонические составляющие напряжения

Гармонические составляющие напряжения обусловлены, как правило, нелинейными нагрузками
пользователей электрических сетей, подключаемыми к электрическим сетям различного напряжения.
Гармонические токи, протекающие в электрических сетях, создают падения напряжений на полных со-
противлениях электрических сетей. Гармонические токи, полные сопротивления электрических сетей
и. следовательно, напряжения гармонических составляющих в точках передачи электрической энергии
изменяются во времени.

Показателями КЭ. относящимися к гармоническим составляющим напряжения являются.

- значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения до 40-го порядка KU[n\
в процентах напряжения основной гармонической составляющей ил в точке передачи электрической
энергии;

- значение суммарного коэффициента гармонических составляющих напряжения (отношения
среднеквадратического значения суммы всех гармонических составляющих до 40-го порядка к средне-
квадратическому значению основной составляющей) Ки, % в точке передачи электрической энергии.

Для указанных показателей КЗ установлены следующие нормы:

а)	значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения К^. усредненные в ин-
тервале времени 10 мин. не должны превышать значений, установленных в таблицах 1—3. в течение
95 % времени интервала в одну неделю;

б)	значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения К^. усредненные в ин-
тервале времени 10 мин. не должны превышать значений, установленных в таблицах 1—3. увеличен-
ных в 1.5 раза, в течение 100 % времени каждого периода в одну неделю:

в)	значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения Ки. усреднен-
ные в интервале времени 10 мин. не должны превышать значений, установленных в таблице 4. в тече-
ние 95 % времени интервала в одну неделю:

г)	значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения К^. усреднен-
ные в интервале времени 10 мин. не должны превышать значений, установленных в таблице 5. в тече-
ние 100 % времени интервала в одну неделю.

Измерения напряжения гармонических составляющих U„ должны быть проведены в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ 30804.4.7. класс I. в интервалах времени 10 периодов без промежутков
между интервалами с последующим усреднением в интервале времени 10 мин. В качестве результа-
тов измерений в интервалах времени 10 периодов должны быть применены гармонические подгруппы
по ГОСТ 30804.4.7. подраздел 3.2.

В качестве суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения Kv должны
быть применены суммарные коэффициенты гармонических подгрупп по ГОСТ 30804.4.7. подраздел 3.3.

| Порядок гармонической составляющей о | Значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения К(дЛ¦. % 0< |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение электрической сети. кВ |  |  |  |
|  | 0.38 | 8-26 | 35 | 110-220 |
| 5 | 6 | 4 | 3 | 1.5 |
| 7 | 5 | 3 | 2.5 | 1 |
| 11 | 3.5 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | 3.0 | 2 | 1.5 | 0.7 |
| 17 | 2.0 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| 19 | 1.5 | 1 | 1 | 0.4 |
| 23 | 1.5 | 1 | 1 | 0.4 |
| 25 | 1.5 | 1 | 1 | 0.4 |
| >25 | 1.5 | 1 | 1 | 0.4 |

| Таблица 2 — Значения коэффициентов нечетных гармонических составляющих напряжения, кратных трем *и<.) [см. 4.2.4.1. перечисления а), б)] Порядок гары омической составляющей л | Значения коэффициентов напряжения гармонических составляющих Х^п). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение электрической сети, кв |  |  |  |
|  | 0.38 | 8—25 | 35 | 110-220 |
| 3 | 5 | 3 | 3 | 1.5 |
| 9 | 1.5 | 1 | 1 | 0.4 |
| 15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| >21 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |

| Таблица 3 — Значения коэффициентов напряжения четных гармонических составляющих [см. 4.2.4.1. перечисления а), б)] Порядок гармонической составляющей п | Значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения #(дЛу % Ц |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение электрической сети. кВ |  |  |  |
|  | 0.38 | 8-25 | 3S | 110-220 |
| 2 | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 |
| 4 | 1 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
| 6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 10 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 12 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| >12 | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 0,2 |

| Таблица 4 — Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения Ку (см. 4.2.4.1. перечисление в)] Значения суммарных коэффициенте гармонических составляющих напряжения Кц. % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение электрической сети. к8 |  |  |
| 0.38 | 6—25 | 35 | 110—220 |
| В.О | 5.0 | 4.0 | 2.0 |

| Т а бл и ц а 5 — Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения Ки (см. 4.2.4.1. перечисление г)] Значения суммарных коэффициентов гармонических составляющих напряжения Ку. % |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Напряжение электрической сети, хв |  |  |
| 0.38 | 6—25 | 35 | 110—220 |
| 12.0 | 8.0 | 6.0 | 3.0 |

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ. относящимся к гармоническим состав-
ляющим напряжения, установленным в настоящем стандарте, маркированные данные не учитывают.

      - Интергармонические составляющие напряжения

Уровень интергармокических составляющих напряжения электропитания увеличивается в связи
с применением в электроустановках частотных преобразователей и другого управляющего оборудования.

Допустимые уровни интергармонических составляющих напряжения электропитания находятся
на рассмотрении.

    - Несимметрия напряжений в трехфазных системах

Несимметрия трехфазной системы напряжений обусловлена несимметричными нагрузками по-
требителей электрической энергии или несимметрией элементов электрической сети.

Показателями КЭ. относящимися к несимметрии напряжений в трехфазных системах, являются
коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности К2и и коэффициент несим-
метрии напряжений по нулевой последовательности Кои.

Для указанных показателей КЭ установлены следующие нормы:

- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности К2и и не-
симметрии напряжений по нулевой последовательности Кои в точке передачи электрической энергии,
усредненные е интервале времени 10 мин. не должны превышать 2 % в течение 95 % времени интер-
вала в одну неделю:

- значения коэффициентов несимметрии напряжений по обратной последовательности К2и и не-
симметрии напряжений по нулевой последовательности Кои в точке передачи электрической энергии,
усредненные в интервале времени 10 мин. не должны превышать 4 % в течение 100% времени интер-
вала в одну неделю.

При оценке соответствия электрической энергии нормам КЭ. относящимся к несимметрии напряже-
ний. установленным в настоящем стандарте, должны быть проведены измерения по ГОСТ 30804.4.30,
подраздел 57. класс А. при этом маркированные данные не учитывают.

    - Напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям

Допустимые уровни напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям, и методы
оценки соответствия требованиям находятся на рассмотрении.

4.3 Случайные события

- Прерывания напряжения

Прерывания напряжения относят к создаваемым преднамеренно, если пользователь электриче-
ской сети информирован о предстоящем прерывании напряжения, и к случайным, вызываемым дли-
тельными или кратковременными неисправностями, обусловленными, в основном, внешними воздей-
ствиями. отказами оборудования или влиянием электромагнитных помех.

Создаваемые преднамеренно прерывания напряжения, как правило, обусловлены проведением
запланированных работ в электрических сетях.

Случайные прерывания напряжения подразделяют на длительные (длительность более 3 мин)
и кратковременные (длительность не более 3 мин).

Ежегодная частота длительных прерываний напряжения (длительностью более 3 мин) в значи-
тельной степени зависит от особенностей системы электроснабжения (в первую очередь, применения
кабельных или воздушных линий) и климатических условий. Кратковременные прерывания напряжения
наиболее вероятны при их длительности менее нескольких секунд.

В трехфазных системах электроснабжения к прерываниям напряжения относят ситуацию, при ко-
торой напряжение меньше 5 % опорного напряжения во всех фазах. Если напряжение меньше 5 %
опорного напряжения не во всех фазах, ситуацию рассматривают, как провал напряжения.

Пороговое значение начала прерывания считают равным 5 % опорного напряжения.

Характеристики кратковременных прерываний напряжения приведены в приложении А.

- Провалы напряжения и перенапряжения

- Провалы напряжения

Провалы напряжения обычно происходят из-за неисправностей в электрических сетях или в элек-
троустановках потребителей, а также при подключении мощной нагрузки.

Провал напряжения, как правило, связан с возникновением и окончанием короткого замыкания
или иного резкого возрастания тока в системе или электроустановке, подключенной к электрической
сети. 8 соответствии с требованиями настоящего стандарта провал напряжения рассматривается
как электромагнитная помеха, интенсивность которой определяется как напряжением, так и длитель-
ностью. Длительность провала напряжения может быть до 1 мин.

В трехфаэных системах электроснабжения за начало провала напряжения принимают момент,
когда напряжение хотя бы в одной из фаз падает ниже порогового значения начала провала напряже-
ния. за окончание провала напряжения принимают момент, когда напряжение во всех фазах возрастает
выше порогового значения окончания провала напряжения.

- Перенапряжения

Перенапряжения, как правило, вызываются переключениями и отключениями нагрузки. Пере-
напряжения могут возникать между фазными проводниками или между фазными и защитным прово-
дниками. 8 зависимости от устройства заземления короткие замыкания на землю могут также приво-
дить к возникновению перенапряжения между фазными и нейтральным проводниками. В соответствии
с требованиями настоящего стандарта перенапряжение рассматривается как электромагнитная поме-
ха. интенсивность которой определяется как напряжением, так и длительностью. Длительность перена-
пряжения может быть до 1 мин.

- Определение и оценка провалов напряжения и перенапряжений

Оба явления — провалы и перенапряжения — непредсказуемы и в значительной степени случайны.
Частота возникновения их зависит от типа системы электроснабжения, точки наблюдения, времени года.

Характеристики провалов напряжения и перенапряжений, а также данные об определении и оцен-
ке их приведены в приложении А.

- Импульсные напряжения

Импульсные напряжения в точке передачи электрической энергии пользователю электрической
сети вызываются, в основном, молниевыми разрядами или процессами коммутации в электрической
сети или электроустановке потребителя электрической энергии. Время нарастания импульсных напря-
жений может изменяться в широких пределах (от значений менее 1 микросекунды до нескольких мил-
лисекунд).

Импульсные напряжения, вызванные молниевыми разрядами, в основном, имеют большие ам-
плитуды. но меньшие значения энергии, чем импульсные напряжения, вызванные коммутационными
процессами, характеризующимися, как правило, большей длительностью.

Значения импульсных напряжений в электрических сетях низкого, среднего и высокого напряже-
ния приведены в приложении Б.

Приложение А
(справочное)

Характеристики провалов, прерываний напряжения и перенапряжений в электрических сетях

А.1 Провалы и прерывания напряжения

Провалы и прерывания напряжения классифицируют в соответствии с [2] (см. таблицы А.1 и А.2). Цифры,
помещаемые в ячейки таблицы, отражают число соответствующих событий.

| Таблица А.1 — Классификация провалов напряжения по остаточному напряжению и длительности Остаточное напряжение и. К опорного напряжения | Длительность провала (прерывания) напряжения Д1п, с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,01 < Л1„ £ 0.2 | 0.2 < ДЦ £0,50, | 0.5 < £ 1 | 1 < ЛГ„ £ 6 | 5 < Л1й s 20 | 20 < Л!„ £ 60 |
| 90 > и 2 85 |  |  |  |  |  |  |
| 85 > и 270 |  |  |  |  |  |  |
| 70 > и 2 40 |  |  |  |  |  |  |
| 40 >1/210 |  |  |  |  |  |  |
| Ю>и25 |  |  |  |  |  |  |

| Таблица А.2 — Классификация кратковременных прерываний напряжения по длительности Остаточное напряжение и. % опорного напряжения | Длительность прерывания напряжения ЛГпр> с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Л<пр £ 0.5 | 0.5 •: Л1Пр £ 1 | 1 < Д1пр £ 5 | 5 < Л1„р £ 20 | 20 < £ 60 | 60 < Мпр £ 160 |
| 5>о20 |  |  |  |  |  |  |

Провалы и прерывания напряжения измеряют в соответствии с ГОСТ 30604.4.30 на основе измерений сред*
неквадратических значений напряжения, обновляемых для каждого полупвриода. Параметрами провалов, пре-
рываний напряжения, являющимися объектами рассмотрения в настоящем стандарте, являются остаточное на-
пряжение и длительность.

В электрических сетях низкого напряжения, четырехпроводных трехфазных системах учитывают фазные
напряжения: в трехлроводных трехфазных системах учитывают линейные напряжения: в случае однофазного под-
ключения учитывают питающее напряжение (фазное или линейное в соответствии с подключением потребителя).

Пороговое значение начала провала напряжения принимают равным 90 % опорного напряжения. Пороговое
значение начала прерывания напряжения принимают равным 5 % опорного напряжения.

Примечание — При измерениях в многофазных системах рекомендуется определять и записывать чис-
ло фаз. затрагиваемых каждым событием.

Для электрических сетей трехфаэных систем следует использовать многофазное сведение данных, которое
заключается в определении эквивалентного события, характеризующегося одной длительностью и одним остаточ-
ным напряжением.

Результаты измерений характеристик провалов и прерываний напряжения в электрических сетях по данным
(2] приведены в таблицах А.З и А.4.

| Осгаточмое напряжение и. % опорного напряжения | Длительность провала (прерывания) напряжения Л1ц, с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 0.1 | 0.1«i o.s | 0.5 < Л/п 4 1 | 1 < л<п s Э | 3 < Л!п < 20 | 20 < Д1п i 60 |
| 90 > и 270 | 63 | 38 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 70 > и 2 40 | 8 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 40 >1/20 | 6 | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| и в 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |

| Таблица А.4 — Результаты измерений характеристик провалов и прерываний напряжения для смешанных (кабельных и воздушных) электрических сетей Остаточное напряжение и, % опорного напряжения | Длительность провала (прерывания) напряжения. Л(0с |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.01 <AJ„S 0.1 | 0.1 < Л In S 0.5 | 0.5 < Д/п S 1 | 1 < Alt, i Э | 3 < Л<п s 20 | 20 < Д ff,i 00 |
| 90 >и 2 70 | 111 | 99 | 20 | 8 | 3 | 1 |
| 70 > и 2 40 | 50 | 59 | 14 | 3 | 1 | 0 |
| 40 >0 20 | 5 | 26 | 11 | 4 | 1 | 1 |
| U в0 | 5 | 25 | 104 | 10 | 15 | 24 |

А.2 Перенапряжения

Перенапряжения измеряют в соответствии с ГОСТ 30804.4.30, подраздел 5.4 на основе измерений средне-
квадратических значений напряжения, обновляемых для каждого лолупериода. Пороговое значение начала пере-
напряжения принимают равным 110% опорного напряжения.

В среднем за год в точке присоединения возможны около 30 перенапряжений. При обрыве нулевого проводни-
ка в трехфазных электрических сетях напряжением до 1 кВ. работающих с глухо заземленной нейтралью, возникают
временные перенапряжения между фазой и землей. Уровень таких перенапряжений при значительной несимметрии
фазных нагрузок мажет достигать значений линейного напряжения, а длительность — нескольких часов.

В системах низкого напряжения, при определенных обстоятельствах, неисправность, произошедшая элек-
трически выше трансформатора, может породить временные перенапряжения на стороне низкого напряжения
на время, в течение которого протекает ток. вызванный неисправностью. Такие перенапряжения в общем случае
не превышают 1.5 кВ.

Для систем среднего напряжения ожидаемая величина такого перенапряжения зависит от типа заземления
в системе. В системах с жестко заземленной нейтралью или с заземлением нейтрали через сопротивление пере-
напряжение обычно не превышает 1,7 Uc. В системах с изолированной нейтралью или с заземлением нейтрали
через реактор перенапряжение обычно не превышает 2.0 Ue. Тип заземления указывается оператором сети.

Приложение Б
(справочное)

Значения импульсных напряжений, вызываемых молниевыми разрядами и процессами

коммутации

Расчетные значения импульсных напряжений, вызываемых молниевыми разрядами е точках присоединения
к электрической сети, показанных на рисунке Б.1. приведены для фазных номинальных напряжений сети.

РПА	РОД

РОД

ВЛ — воздушная линия. КЛ — кабельная линия. РП-А, РП-Б. РП-В — распределительные подстанции. Тр,. Трг — силовые
трансформаторы. l/„|. U„2 ~ напряжения на первичной и вторичной обмотках силовою трансформатора; а. Ь. с, d, е. (, д. к, I. т.

л — возможные точки присоединения к электрической сети

Рисунок Б.1 — Точки присоединения к электрической сети
Формы импульсов, характерные для точек присоединения на рисунке Б.1. показаны на рисунках Б.2 — Б.4.

Рисунок Б.2 — Форма импульсов, характерная для точек присоединения », с, а, е на рисунке Б.1.

Рисунок Б.З — Форма импульсов, характерная для точек присоединения /. 9. л на рисунке Б.1.)

Рисунок Б.4 — Форма импульсов, характерная для точек присоединения ь. t, * на рисунке Б.1.

Значения импульсных напряжений, вызываемых молниевыми разрядами в точках присоединения к электри-
ческой сети, показанных на рисунке В.1. приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.2 — Значения коммутационных импульсных напряжений

| Номинальное напряжение элек- трической сети. кВ | 0.38 | 3 | 6 | 10 | 20 | 35 | 110 | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммутационное импульсное напряжение. кВ | 4.5 | 15.5 | 27 | 43 | 85.5 | 148 | 363 | 705 |

Вероятность превышения значений коммутационных импульсных напряжений, указанных в таблице Б.2. со-
ставляет не более 5 %. а значений импульсных напряжений, вызываемых молниевыми разрядами (таблица Б.1) —
не более 10 % для воздушных линий с металлическими и железобетонными опорами и 20 % — для воздушных
пиний с деревянными опорами.

Значения импульсных напряжений в электрической сети потребителя могут превышать указанные в табли-
це Б.1 значения за счет молниевых поражений в самой сети потребителя, отражений и преломлений импульсов
в сети потребителя и частично — за счет разброса параметров импульсов.

Т а бл и ц а Б.1 — Значения импульсных напряжений, вызываемых молниевыми разрядами. кВ

| Место расположения точек присоединения | варианты точек на рисунке Б.1 | Номинальное напряжение электрической сети. кВ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0.38 | 6 | 10 | 35 | 110 | 220 |
| Воздушная линия(ВЛ) | а. с | 5) | 100 | 125 | 325 | 800 | 1580 |
|  | Ь1> |  | 160 *2000* | 190 2000 | 575 2000 | 1200 2000 | 2400 2000 |
| Кабельная линия <КЛ) | d | S) | 100 | 125 | 325 | 800 | 1580 |
|  | /2> | — | 34 | 48 | 140 | 350 | 660 |
|  | е.*3> | — | — | — | — | — | — |
| Силовой транс- форматор (Тр) | f.g.n** | — | 60 | 80 | 200 | 480 | 750 |
|  | т | — | 34 | 48 | 140 | 350 | 660 |

В варианте точек присоединения Ь в числителе указано импульсное напряжение на металлических
и железобетонных опорах, в знаменателе — на деревянных опорах.

Импульсные напряжения в точке присоединения / соответствуют случаю отсутствия воздушной линии
электропередачи на стороне вторичного напряжения трансформатора Тр2(см. рисунок Б.1) и значениям
напряжений обмоток Тр21/и|Р 1/и2, соответствующим двум номинальным напряжениям, расположенным рядом
в шкале стандартных напряжений (например 35 и 10 кВ. 110 и 220 кВ).

При других сочетаниях номинальных напряжений Тр2 (например. 110 и 10 кВ. 35 и 6 кВ и т.д.) импульс-
ные напряжения, проходящие через обмотки трансформатора, меньше указанных значений.

При натычии на распределительной подстанции типа РП-Б. РП-В (см. рисунок Б.1) воздушных линий
электропередачи значения импульсных напряжений в точках присоединения е и к такое же. как в варианте
точек присоединения d и с. При отсутствии на распределительной подстанции типа РП-Б. РП-В воздушных
линий электропередачи импульсные напряжения в точках присоединения е и к определяются значениями
импульсных напряжений в начале кабельной линии (точки d и /). уменьшенными в соответствии с данными
по затуханию грозовых импульсов в кабельных линиях в зависимости от длины пинии.

Указанные в данной строке значения импульсных напряжений справедливы при условии расположе-
ния точек общего присоединения (. д. п на вводах силового трансформатора и наличии связи рассматривае-
мой обмотки с воздушной линией. При отсутствии связи (точка т на рисунке Б.1) импульсные напряжения
соответствуют точке присоединения 1.

5* Значения импульсных напряжений с вероятностью 90 % не превышают 10 кВ — в воздушной сети на-
пряжением 0.38 кВ и 6 кВ — во внутренней проводке зданий и сооружений.

Значения коммутационных импульсных напряжений при их длительности на уровне 0.5 амплитуды импуль-
са. равной 1000—5000 мкс. приведены в таблице Б.2

Библиография

- IEC 61000-4-15:2010	Electromagneticcompatibility(EMC)—Part 4—10: Testing and measurement techniques—

Fiikermeter — Functional and design specifications

(Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4—15. Методы измерений и испыта-
ний. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования)

- IEC 61000-2-8:2002 Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 2—8: Environment — Voltage dips, short

interruptions on public electric power supply system with statistical measurement results

(Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 2—8. Электромагнитная обстанов-
ка. Провалы и кратковременные прерывания напряжения в общественных системах
электроснабжения со статистическими результатами измерений)

УДК 621.398:621.316	МКС 29.020	NEQ

33.100

Ключевые слова: система электроснабжения, качество электрической энергии, показатель качества
электрической энергии, нормы качества электрической энергии

Редактор Н.В. Галанова
Технический редактор А.И. Белов
Корректор М.Н. Ганик
Компьютерная верстка АС. Шаповаловой

Сдано в набор 1S.0t.2014. Подписано в печать 20.01.2014. Формат 60-64%. Гарнитура Ариап.
Уел. печ. я. 2.32. Уч.-изд. л. 2.00. Тираж 79 зкз. За*. 265.

Набрано в Издательском доме «Вебстер»
www.idvebsler.ru	projecl@idvebsler.ru

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИКФОРМ». 12399S Москва. Гранатный пер.. 4.
www.gostinfo ги	K1fo@90stinfo.ru