МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION

(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ГОСТ

IEC 60439-3-
2012

СТАНДАРТ

УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ
НИЗКОВОЛЬТНЫЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Часть 3

Дополнительные требования к устройствам
распределения и управления, предназначенным
для эксплуатации в местах, доступных
неквалифицированному персоналу,
и методы испытаний

(IEC 60439-3:2001, ЮТ)

Издание официальное

Москва

Стенда ртинформ
2014

Предисловие

Цели, основные принципы и порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации
установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и
ГОСТ 1.2—2009 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные.
Правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, при*
менения. обновления и отмены»

Сведения о стандарте

- ПОДГОТОВЛЕН Обществом с ограниченной ответственностью «Всероссийский научно-иссле-
довательский и конструкторско-технологический институт низковольтной аппаратуры (ООО «ВНИИ-
электроаппарат»)

- 8НЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

- ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации
(протокол от 15 ноября 2012 г. № 42)

| За принятие проголосовали: Кратко» наименование страны по МК <ИСО Э1вв) 004—97 | Код страны по МК (ИСО 31М) 004-97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Армения | AM | Минэкономики Республики Армения |
| Беларусь | BY | Госстандарт Республики Беларусь |
| Киргизия | KG | Кыргыэстандарт |
| Россия | RU | Росстандврт |
| Таджикистан | TJ | Твджи «стандарт |
| Узбекистан | UZ | Узствндарт |

- Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 ноября
2012 г. № 864-ст межгосударственный стандарт ГОСТ IEC 60439*3*2012 введен в действие в качестве
национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2014 г.

Настоящий стандарт является идентичным по отношению к международному стандарту
IEC 60439*3:2001 Low-voltage switchgear and controlgear assemblies. Part 3. Particular requirements for
low-voltage switchgear and controlgear assemblies intended to be installed in places where unskilled persons
have access for their use. Distribution boards (Устройства комплектные низковольтные распределения и
управления. Часть 3. Дополнительные требования к устройствам распределения и управления, пред-
назначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу, и методы
испытаний) с дополнением.

Степень соответствия — идентичная (IDT).

Стандарт подготовлен на основе применения ГОСТ Р 51321.3—2009 (МЭК 60439*3:2001)

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информацион-
ном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном инфор-
мационном указателе «Национальные стандартып. В случав пересмотра (замены) или отмены
настоящего стандарта соответстеующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном
информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уве-
домление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на офи-
циальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети
Интернет

© Сгандартинформ.2014

В Российской Федерации настоящий стандартне может быть полностью или частично воспроизве-
ден. тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

- Общие положения	1

- Термины и определения	1

- Классификация	2

- Электрические характеристики НКУ	2

- Сведения, предоставляемые изготовителем	3

- Условия эксплуатации	3

- Конструктивное исполнение	3

- Виды и методы испытаний	5

Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии межгосударственных стандартов ссылочным

международным стандартом	11

in

Введение

Настоящий стандарт применяется совместно с ГОСТ IEC 60339*1. Он дополняет, исключает или
изменяет соответствующие разделы (пункты) межгосударственного стандарта ГОСТ IEC 60339*1 для
низковольтных комплектных устройств (далее — НКУ). предназначенных для эксплуатации в местах,
доступных неквалифицированному персоналу). Если в настоящем стандарте не ссылаются на конкрет*
ный пункт ГОСТ IEC 60339*1. применяют требования пункта ГОСТ IEC 60339*1. Если в настоящем стан*
дарте указано дополнение, изменение или замена, то требование, методы испытаний или примечание
по ГОСТ IEC 60339*1 должны быть соответственно уточнены.

Примечание — Не момент подготовки нестоящего стандарта, межгосударственный стандарт
ГОСТ IEC 60339-1 так же находился в стадии разработки. 8 случае задержки его издания, настоящий стандарт при-
меняют совместно с IEC 60439-1:2004.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

УСТРОЙСТВА КОМПЛЕКТНЫЕ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

Часть 3

Дополнительные требования к устройствам распределения и управления,
предназначенным для эксплуатации в местах, доступных неквалифицированному персоналу,

и методы испытаний

Low-voltage switchgear end controlgear assemblies. Part 3. Particular requirements for low-voltage switchgear
and controlgear assemblies intended to be Installed in places where unskilled persons have access for their use.

Test methods

Дата введения — 2014—01—01

- Общие положения

  - Область применения и назначения

Примечание заменить следующим текстом:

В настоящем стандарте сформулированы дополнительные требования к стационарным распре-
делительным щитам (далее РЩ) в оболочках, для низковольтных комплектных устройств (далее НКУ).
прошедших типовые испытания (далее ПИ НКУ), содержащим защитные устройства, эксплуатируемым
внутри помещений и предназначенным для применения в бытовых условиях, или применения в других
местах, доступных неквалифицированному персоналу. РЩ могут также включать устройства управле-
ния и/или сигнализации. Они предназначены для эксплуатации на переменном токе при напряжении
относительно земли не более 300 В. Номинальный ток каждой выходной цепи, содержащей устройства
для защиты от коротких замыканий, не превышает 125 А при полной входной нагрузке не более 250 А.

Примечание — Номинальное напряжение относительно земли а системе IT берут е качестве паспор-
тного напряжения системы.

Неквалифицированный персонал обычно имеет доступ к таким НКУ. например, при коммутацион-
ных операциях и замене плавких вставок.

- Термины и определения

  - Общиетерминыиопределения

- НКУ распределения и управления, прошедшее частичные типовые испытания (ЧИ

НКУ)

Не применяют.

- состояние испытания

Не применяют.

2.1.12 распределительный щит: НКУ. содержащее коммутационные или защитные устройства
(например, предохранители или малогабаритные автоматические выключатели), соединенные содной
или более выходными цепями и питаемые одной или более входными цепями, а также выводы для ней-
трального проводника и проводников целей защиты. Кроме того, оно может содержать устройства сигна-
лизации и другие устройства управления. Средства для разьединения могут быть в составе щита либо
предусмотрены отдельно.

Издание официальное

  - Конструкция НКУ

    - выдвижная часть
Не применяют.

    - присоединенное положение
Не применяют.

    - испытательное положение
Не применяют.

    - отсоединенное (изолированное) положение
Не применяют.

  - Конструктивные исполнения НКУ

- открытое ККУ
Не применяют.

- НКУ. защищенное с передней стороны
Не применяют.

- пультовое НКУ
Не применяют.

- система сборных шин (шинопровод)

Не применяют.

  - Элементы конструкции НКУ

2.4.18 части декоративного назначения: Части, служащие исключительно для придания НКУ
эстетичного внешнего вида и не предназначенные для выполнения электрической или механической
защиты

  - Условия установки НКУ

- передвижное НКУ

Не применяют.

- Проходы внутри НКУ
Не применяют.

- Классификация

Исключить:

- возможности перемещения (см. 2.5.3 и 2.5.4);

• виду внутреннего разделения (см. 7.7);

- типам электрических соединений функциональных блоков (см. 7.11).

- Электрические характеристики НКУ

- Номинальный ток (цепи НКУ)

Номер подраздела 4.2 заменить на 4.2.1.

Дополнить новым пунктом:

- номинальный ток распределительного щита: Ток. установленный изготовителем в
качестве номинального тока входной цепи или цепей. Если входных цепей более одной, то номинальный
ток распределительного щита — это арифметическая сумма номинальных токов входных цепей, пред*
назначенных для одновременного функционирования. При проведении испытаний в соответствии с

- прохождение тока не должно приеодитькпревышению температуры частей НКУ выше предельных
значений, установленных в 7.3.

- Номинальный коэффициент одновременности
Примечание и таблицу 1 изложить в новой редакции:

Примечание — В целях соответствия настоящему стандарту за число главных цепей принимают число
выходных цепей, соединенных с каждой питающей фазой.

При отсутствии информации о фактических токах могут быть использованы условные значения,
приведенные в таблице 1.

| Т в 6 л и ц а 1 Число главных испей | Номинальный коэффициент одновременности |
| --- | --- |
| 2 и 3 | 0.3 |
| 4 и 5 | 0.7 |
| от в до 9 включительно | 0.6 |
| 10 (и более) | 0.6 |

- Сведения, предоставляемые изготовителем

  - Паспортная табличка

Первый абзац дополнить вторым предложением:

Паспортная табличка может быть установлена за дверью или съемной крышкой.

Заменить:

«информация, указанная в перечислениях а). Ь)« на «информация, указанная в перечислениях а).

Ь). с).0). в)и1)»;

«Сведения, указанные в перечислениях с)—()» на «Сведения, указанные в остальных перечисле-
ниях»

Перечислении с) — обозначение настоящегостандарта.

Перечисление I) изложить в новой редакции:

I) степень защиты (см. 7.4.2.2.1) по IEC 60529, если выше чем IP2XC;

После перечисления I) дополнить словами:

г} Не применяют.

s) Не применяют.

Дополнить пунктом:

и) номинальный ток распределительного щита. Должен быть маркирован на НКУ или паспортной
табличке.

- Условия эксплуатации

- Степень загрязнения

Последний абзац изложить в новой редакции:

Стандартная степень загрязнения для НКУ по настоящему стандарту:

НКУ согласно настоящему стандарту, как правило, предназначены для эксплуатации при степени
загрязнения окружающейсреды 2. в зависимости от особенностей эксплуатации или микросреды может
быть принята другая степень загрязнения окружающей среды.

Примечание — На степень загрязнения микросреды, в которой находится аппаратура НКУ можно воз-
действовать установкой ее в оболочку.

- Вычеркнуть примеры.

Дополнить:

Встраивание в нишу е стене для НКУ скрытой установки не считается особым условием.

- Конструктивное исполнение

- Общие положения

Начало первого абзаца дополнить предложением:

Конструкция НКУ. предназначенных для эксплуатации неквалифицированным персоналом, дол-
жна бытькак для прошедших полные типовые испытания ниэковольтныхкомплектных устройств распре-
деления и управления (ПИ НКУ).

Конец первого абзаца дополнить предложением:

Термостойкость частей распределительных щитов, выполненных из изоляционных материалов,
проверяют по 8.2.12. Стойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву и огню в результате
внутренних электрических эффектов проверяют ло8.2.13.

Второй абзац дополнить вторым предложением:

Стальные части конструкции распределительных щитов, включая оболочки, должны обладать
соответствующей коррозионной стойкостью при испытании по 8.2.11.

Третий абзац дополнить вторым предложением и примечанием:

Кроме того, оболочки распределительных щитов должны выдерживать испытание на механичес-
кий ударло8.2.10.

Примечание — Части декоративного назначения и отдельные элементы испытанию на механический
удар не подвергают.

Конец абзаца дополнить предложением:

Любая крышка, подлежащая снятию при установке или обслуживании, не должна служить опорой
для элементов конструкции, к которым подсоединяются проводники, если эти проводники испытывают
нагрузку при снятии крышки. 8 этом случае крышка заменяется навесной дверью.

Двери, снабженные шарнирами, должны обеспечивать свободный доступ и простоту оперирова-
ния встроенными элементами.

- Разъединение выдвижных частей

Не применяют.

- изложить в новой редакции:

- Должны быть предусмотрены зажимы для отводящих нейтральных проводников согласно
числу нейтральных проводников. Эти зажимы должны располагаться и обозначаться в такой же после-
довательности. что и соответствующие им зажимы для фазных проводников.

Также должны быть предусмотрены зажимы для защитных проводников входных и выходных
цепей, которые аналогично должны быть расположены и обозначены, и зажимы для перемычек, которые
могут потребоваться (соответственно системе).

- Исключить ссылку на IPOO.

- Заменить IP2X на IP2XC.

- Не применяют.

7.2.1.в Не применяют.

- После заголовка дополнить примечанием:

Примечание — Настоящий стандарт не распространяется на открытые НКУ.

Второй абзац исключить.

- Первое предложение изложить в новой редакции:

Все наружные поверхности должны обеспечивать степень защиты от прямого прикосновения к
токоведущим частям не менее IP2XC согласно (ЕС 60529.

- дополнить предложением:

Для встроенного оборудования применяется степень защиты, указанная в стандарте на конкрет-
ное изделие.

Степень защиты проверяют со всеми узлами, установленными на своих местах и соединенными
как при нормальной эксплуатации по инструкции изготовителя.

- Перечисление а) изложить в новой редакции:

а) снятие или открывание должно выполняться специальным ключом или инструментом.

Если частей, расположенных внутри НКУ. при проведении некоторых операций нужно касаться
руками (например, при замене лампочки или плавкой вставки), должно быть предусмотрено препят-
ствие. предотвращающее случайное прикосновение обслуживающего персонала к токоведущим час-
тям. не защищенным другими средствами. Однако это препятствие не должно исключать доступ
обслуживающего персонала к токоведущим частям, а снятие этого препятствия должно быть возможно
только с помощью ключа или инструмента.

Токоведущие части, которые соответствуют условиям безопасного сверхнизкого напряжения,
могут быть незакрытыми.

Дополнить предложением:

Перечисления с) и d) 7.4.2.2.3 не применяют.

- Защита путем создания препятствий

Не применяют.

- Полная изоляция

Перечисление d) 7.4.3.2.2. Исключить слова: «Оболочка должна обеспечивать степень защиты не
менее IP3XC».

- Служебные проходы внутри НКУ, оперативные и для технического обслуживания

Не применяют.

- Не применяют.

- Выбор коммутационных аппаратов и комплектующих элементов

Первый абзац дополнить предложением: Плавкие предохранители для выходных цепей должны
соответствовать общим требованиям IEC 60269-3.

- Заголовок заменить на:

- Съемные и выдвижные части

Начало дополнить предложением:

Не допускается установка выдвижных частей в НКУ. предназначенных для размещения в местах
свободного доступа неквалифицированного персонала.

- Внутреннее разделение НКУ с помощью ограждений или перегородок

Дополнить:

Ограждения можно убрать, если цепи с более низкими напряжениями выполнены кабелями, изоля-
ция которых соответствует фазоэаземленному напряжению главных целей.

Проводники цепей с безопасным сверхнизким напряжением должны быть размещены еотдельных
отсеках или отделены от проводников цепей с разными напряжениями посредством металлического
экрана или кожуха, соединенного с защитным проводником, если они не изолированы от более высоких
напряжений либо индивидуально, либо совместно в многожильных кабелях или иных группах провод-
ников.

7.6.3.6 Не применяют.

- Виды и методы испытаний

  - Таблицу 7 заменить:

| Таблица 7 — Перечень проверок и испытаний, проводимых при типовых испытаниях Проверяемые характеристики | Пункты | Вид испытания по 8.1.1 | Порядок испытания а цикла |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А | В | С |
| е) Пределы превышения темпервтуры | 6.2.1 | Проверка пределов превышения температуры | 3* |  |  |
| Ь) Электроизоляционные свойства | 8.2.2 | Проверка электроизоляционных свойств | 4 |  | 2 |
| с) Стойкость к короткому замыканию | 6.2.3 | Проверка стойкости к короткому за- мыканию |  |  | 1' |
| d) Эффективность защитной цепи | 6.2.4 |  |  |  | 3* |
| Эффективность соединения между доступными токоеедущими честями НКУ и защитной цепью | 8.2.4.1 | Проверка эффективности соедине- ния между доступными токоведущи- ми частями НКУ и цепью защиты осмотром или измерением сопротив- ления |  |  |  |
| Стойкость защитной цепи к короткому замыканию | 8.2.4.2 | Проверка стойкости защитной цели к короткому замыканию |  |  |  |
| е) Воздушные зазоры и расстояния утечки | 6.2.5 | Проверка воздушных зазоров и рас- стояний уточки |  | 2* |  |
| 0 Работоспособность механических частей | 6.2.6 | Проверка работоспособности меха- нических частей |  | 1 |  |
| д) Степень защиты | 6.2.7 | Проверка степени звщиты | 6* |  |  |
| h) Конструкция и маркировка | 6.2.9 | Проверке соотаетстеия требованиям к конструкции и маркировке | 1' |  |  |

|  |  |  | Порядок испытания в |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проверяемые характеристики | Пункты | Вид испытания по в. 1.1 |  | цикле |  |
|  |  |  | А | в | с |
| 0 Стойкость к механическому удару | 8.2.10 | Проверка стойкости к механическому УДвру | 5 |  |  |
| }) Стойкость к коррозии и влажности | 8.2.11 8.2.14 | Проверка стойкости к коррозии и влажности |  |  | 4 |
| к) Термостойкость изоляционных ма- териалов | 8.2.12 | Проверка термостойкости изоляци- онных материалов |  | 3 |  |
| 1) Стойкость изоляционных материа- лов к аномальному нагреву и огню | 8.2.13 | Проверка стойкости изоляционных материалов к аномальному нагреву и огню вследствие внутренних элек- трических эффектов |  |  | S |
| т) Механическая прочность средств крепления оболочек | 8.2.15 | Проверка механической прочности средств крепления оболочек | 2 |  |  |
| * Не должно быть отказов. |  |  |  |  |  |

- Типовые испытания (см. 8.2)

Типовые испытания предназначены для проверки соответствия НКУ конкретного типа требовани-
ям. изложенным в настоящем стандарте.

Типовые испытания проводят на образце НКУ конкретного типа или на таких его частях, которые
изготовлены по тому же или аналогичному проекту.

Типовые испытания проводят по инициативе изготовителя.

Типовые испытания включают проверки:

- предельных значений превышения температуры (по 8.2.1);

- электроизоляционных свойств (по 8.2.2);

- стойкости к токам короткого замыкания (по 8.2.3);

- непрерывности цепи защиты (по 8.2.4);

- воздушных зазоров и расстояний утечки (по 8.2.5);

- работоспособности механических частей (по 8.2.6);
д) степени защиты (по 8.2.7);

- соответствия требованиям кконструкции и маркировке (по 8.2.9);

- стойкости к механическому удару (по 8.2.10);

- стойкости к коррозии и влажности (по 8.2.11 и8.2.14);

- термостойкости изоляционных материалов (по 8.2.12);

- стойкости к аномальному нагреву и огню (по 8.2.13);

т) механической прочности средств крепления оболочек (по 8.2.15).

Типовые испытания проводят в трех отдельных циклах, как указано в таблице 7а. выбранный для
испытаний по данному циклу образец должен пройти все испытания цикла в заданной последователь-
ности.

| Таблице 7а — Последовательность типовых испытаний Циклы | Последовательность типовых испытаний |
| --- | --- |
| А | h), m). а). В). 1). 9) |
| В | 0.е>.к) |
| С | с). ВМИ). 1) |

Ни у одного образца в ходе испытаний по перечислениям а), с), d). е). g), h) не должно быть отказов.
Если первый образец, подвергнутый испытаниям в цикле, завершил цикл испытаний успешно, то даль-
нейших испытаний в этом цикле не требуется. Однако если произошел отказ образца, подвергнутого
испытаниям согласно перечислениям b).f).»),j).k).l), тогда соответствующий испытательный цикл повто-
ряется на трех дополнительных образцах, и в этом случае уже не должно быть отказов.

При внесении изменений в элементы НКУ должны быть проведены новые типовые испытания в
таком объеме, насколько внесенные изменения могут отрицательно повлиять на результаты испытаний.

- Приемо-сдаточные испытания (по 8.3)

| Таблица 7Ь — Перечень выполняемых приемо-сдаточных испытаний Проверяемые характеристики | Пункт | Приемо-сдаточные испытания согласно 6.1.2 |
| --- | --- | --- |
| а) Схема соединений, работослособ- | 8.3.1 | Осмотр НКУ. а том числа осмотр соединений и при необ- |
| ность электрических частей |  | ходимости проверка работоспособности электрических частей |
| Ь) Изоляция | 6.3.2 | Проверка электрической прочности изоляции |
| с) Средства защиты | 6.3.3 | Проверка средств защиты и электрической непрерывнос- ти защитных целей |

Перечисление Ь) заменить:

Ь) проверка электрической прочности изоляции (см. 8.3.2);

Проверка электрической прочности изоляции не требуется для распределительных щитов, содер-
жащих шины и /или главные цепи, смонтированные изготовителем, а также для простых конструкций, где
проведение осмотра согласно перечислению а) достаточно.

- Испытание на превышения температуры в условиях, когда аппаратура находится под
напряжением

Второй абзац заменить:

Для этого испытания распределительный щит нагружают номинальным током (см. 4.2). Этот ток
должен быть распределен среди возможно меньшего числа выходных цепей с тем. чтобы каждую из
выходных цепей нагрузить номинальным током, умноженным на коэффициент одновременности
(см. 4.7). Если точную полную нагрузку этим током нескольких устройств определить невозможно, тогда
более низким значением тока можно нагрузить только одну цепь для точного определения полной
нагрузки. Плавкие предохранители или миниатюрныеавтоматические выключатели должны устанавли-
ваться согласно указаниям изготовителя. Потери мощности в плавких вставках, примененных в испыта-
ниях. должны быть отражены в протоколе испытаний. (Испытания могут проводиться с эквивалентами
плавких вставок, согласно техническим условиям обладающими максимальной рассеиваемой мощ-
ностью).

Примечание — Изготовитель в протоколе типовых испытаний должен указать соответствующий коэф-
фициент одновременности.

- Не применяют.

- Не применяют.

- Не применяют.

- Дополнить предложением:

Это испытание выполняют без комплектующих элементов, предназначенных для монтажа в отвер-
стиях оболочки НКУ.

- Проверка соответствия требованиям к конструкции и маркировке

Соответствие разделу 5 и 7.1.3,7.4,7.6,7.7 и 7.8 проверяют осмотром.

- Проверка стойкости к механическому удару

Соответствие проверяют на открытых частях РЩ. которые могут подвергнуться механическому
удару при монтаже как для нормальной эксплуатации.

- Испытание проводят с ударным испытательным устройством согласно IEC 60066-2-63.

Испытание проводят после выдерживания испытательного образца в течение 2 ч при температуре

(минус 5 ± 1) *С; энергия каждого удара 0.7 Дж.

- Образец с крышкой или в оболочке, при наличии, должен закрепляться как при нормаль-
ной эксплуатации или устанавливаться на жесткой опоре.

Прикладывают по три удара к разным точкам каждой из пяти доступных поверхностей и двери (при
наличии). Удары не прикладывают к пробиваемым диафрагмам, встроенным элементам, на которые
действуют другие стандарты, средствам крепления, расположенным ниже наружной поверхности.

Кабельные вводы, не оснащенные пробиваемыми диафрагмами, должны быть открыты, а при
наличии пробиваемых диафрагм две из них должны быть открыты.

Перед нанесением ударов винты крепления оснований, крышек и т. п. должны быть затянуты крутя*
щими моментами, указанными в таблице 13.

| Таблице 13— Крутящие моменты для проверки механической прочности резьбовых деталей Диаметр резьбы. мм |  | Крутящие моменты при затягивании. Н м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартная ыетричсс&ла | Диапазон значений диаметров | 1 | II | Ill |
| 2.5 | До 2.8 включительно | 0.13 | 0.26 | 0.26 |
| 3.0 | Се. 2.8 до 3.0 • | 0.16 | 0.33 | 0.33 |
| — | • 3.0 » 3.2 • | 0.20 | 0.40 | 0.40 |
| 3.5 | • 3.2 » 3.6 » | 0.26 | 0.53 | 0.S3 |
| 4.0 | • 3.6 » 4.1 » | 0.47 | 0.80 | 0.80 |
| 4.5 | • 4.1 » 4.7 • | 0.S3 | 1.20 | 1.20 |
| 5.0 | • 4.7 » 5.3 • | 0.53 | 1.33 | 1.33 |
| 6.0 | » 5.3 » 6.0 • | 0.80 | 1.66 | 2.00 |
| 8.0 | • 6.0 » 8.0 • | 1.66 | 2.33 | 4.00 |
| 10.0 | • 8.0 » 10.0 • | — | 2.66 | 6.66 |
| 12.0 | • 10.0 • 12.0 • | — | — | 9.33 |
| 14.0 | • 12.0 • 1S.0 • | — | — | 12.60 |
| 16.0 | • 15.0 >20.0 • | — | — | 16.60 |
| 20.0 | • 20.0 >24.0 • | — | — | 24.00 |
| 24.0 | Се. 24.0 | — | — | 33.00 |
| Графа I распространяется на винты без головок. в затянутом вире не выступающие из отверстий, и другие |  |  |  |  |
| винты, которые не могут быть затянуты отверткой с лезвием шириной более диаметра головки винте. |  |  |  |  |
| Графа И распространяется на гайки и винты, затягиваемые отверткой. |  |  |  |  |
| Графа III распространяется на гайки и винты, затягиваемые другим инструментом. |  |  |  |  |

- Послеиспытанийобраэцынедолжныиметьповреждбнийесоответствиистребованиями
настоящего стандарта, в частности, не должны быть повреждены:

- крышки, повреждение которых делает доступными части, находящиеся под напряжением, или
нарушает дальнейшую эксплуатацию оборудования;

- органы управления;

- отделка поверхности и ограждения из изоляционного материала и т. п.

Снятие или смещение таких внешних частей, как оболочки и крышки, должно быть возможно без
повреждения этих частей.

Трещины, не видимые невооруженным взглядом, и поверхностные трещины впрессованных мате*
риалах, армированных волокном и т. л. не учитывают. Небольшие вмятины, не приводящие к уменьше-
нию расстояния утечки и воздушных зазоров ниже определенных значений, а также небольшие сколы,
которые не оказывают влияния на защиту от поражения электрическим током, не учитывают.

- Проверка стойкости к коррозии

Данные испытания проводят для НКУ без встроенных элементов, отдельных частей или фрагмен-
тов больших частей при условии, что они обладают равноценной защитой от коррозии, как и вся
конструкция полностью.

Эти испытания можно проводить на подготовленном испытательном образце с эквивалентной
защитой от коррозии.

Все испытуемые части или характерные образцы стальных оболочек распределительных щитов
обезжиривают погружением на 10 мин в холодный химический обезжиривающий раствор, например
метилхлороформ или очищенный бензин. Затем части погружают на 10 мин в 10% водный раствор хло-
ристого аммония при температуре (2015) *С.

После стряхивания капель, но без сушки части помещают на 10 мин в камеру, содержащую воздух,
насыщенный влагой, при температуре (20 ± 5) *С.

После просушивания в течение Юмине камере нагрева при температуре(100 ±5) ®С и нахождения
в течение 24 ч при комнатной температуре поверхности испытуемых частей не должны иметь признаков
коррозии.

Следы коррозии на острых краях и желтую оксидную пленку, снимаемые протиранием, не учиты-
вают.

Для небольших винтовых пружин ит.п., а также недоступныхчастей. подвергающихся трению, дос-
таточной защитой от коррозии может служить слой жироеой смазки. Такие части подвергают испытанию
только в случае сомнения в эффективности жировой пленки, в таком случав испытание проводят без
предварительного обезжиривания.

- Проверка термостойкости изоляционных материалов

Соответствие проверяют испытаниями по 8.2.12.1—8.2.12.3 настоящего стандарта. Испытаниям
подвергают распределительные щиты со снятыми встроенными элементами (коммутационными
устройствами, световыми индикаторами и т. д.).

- Образец выдерживают в течение 168 ч в камере нагрева при температуре (70 + 2)’С.

Структурные элементы НКУ (включая оболочки, крышки и тд.) не должны претерпевать измене-
ний. ухудшающих защитную функцию распределительных щитов.

Маркировка должна оставаться легко различимой.

Допускается проводить испытания отдельныхчастей распределительного щита (панелей, ящиков,
оболочек и т. п.) при условии принятия мер по получению для испытаний характерных образцов этих
частей.

Если встраиваемые элементы способны повлиять на результат испытаний, то эти элементы
должны быть смонтированы для испытания.

- Части из изоляционного материала, необходимые, чтобы удерживать токопроводящие
части, подвергают испытанию давлением шарика в устройстве, показанном на рисунке 1 настоящего
стандарта.

Примечание — Исходя из цели данного испытания, защитный проводник РЕ не считают токопроводя-
щей частью.

J — стальной шарик диаметром 5 мм, 2 — образец
Рисунок 1 — Устройство для испытания давлением шарика

Поверхность испытуемой части размещают в горизонтальном положении икэтой поверхности при-
жимают стальной шарик диаметром 5 мм с усилием 20 Н.

Испытание проводят в камере нагрева при температуре (125 ± 2) ®С. Спустя 1 ч шарик снимают.
Затем образец охлаждают в течение 10 с приблизительно до комнатной температуры погружением в
холодную воду. Измеряют диаметр отпечатка, оставленного шариком, он не должен превышать 2 мм.

- Другие части из изоляционного материала, не предназначенные для удерживания токо-
проводящих частей, но находящиеся с ними в контакте, подвергают испытанию давлением шарика
по 8.2.11.2. Испытание проводят при температуре (70 ± 2 )вС или при температуре на (3012)°С выше
превышения температуры соответствующей части, полученного при испытании на превышение темпе-
ратуры согласно 8.2.1.3 и выбирают более высокое значение.

- Проверка стойкости изоляционных материалов к аномальному нагреву и огню
(испытание нагретой проволокой)

Испытания выполняют по IEC 60695-2-1.

- Общее описания испытаний

По 3IEC 60695-2-1.

- Описание испытательного устройства

Испытательное устройство должно соответствовать указанному в IEC 60695-2-1 (раздел 4).

Кусок белой сосновой доски толщиной около 10 мм. покрытой одинарным слоем папиросной бума*
гм, размещают на расстоянии 200 мм ниже поверхности дна распределительного щита.

Папиросная бумага соответствует 6.86 no ISO 4046: бумага тонкая, мягкая, относительно плотная,
обычно предназначенная для упаковывания хрупких предметов: ее плотность составляет 12—30г/мг.

- Предварительная обработка

До начала испытания обраэецсодержат в течение 24 ч в воздушной среде при температуре от 15 "С
до 35 *С и относительной влажности от 35 до 75 %.

- Процедура испытания

Устройство размещают в темной комнате, свободной от сквозняков, так чтобы были видны всполо*
хи пламени, возникающие в ходе испытания.

Перед испытанием калибруют термопару согласно IEC 60695*2*1 (раздел 6).

Для испытания используют процедуру, установленную в IEC 60695-2*1 (подразделы 9.1—9.3).

После каждого испытания необходимо зачищать конец раскаленной проволоки от остатков изоля-
ционного материала, например, с помощью щетки.

- Условия испытаний

Температура конца раскаленной проволоки должна соответствовать таблице 12. Длительность
проведения испытаний (30 ± 1)с.

| Таблица 12 Наименование частей, подвергаемых испытаниям | Температура конца раскаленной проеопоки. •с |
| --- | --- |
| Части, предназначенные, чтобы удерживать токопроводящие чести | (960± 10) |
| Части, предназначенные для установки е ниши стен | (S50 1 10} |
| Все прочие чести, включая части, не предназначенные, чтобы удержи* | (650 ± 10) |
| еать токопроводящие части, и части предназначенные для заделки а |  |
| стены из негорючих материалов |  |

Исходя из цели данного испытания, защитный проводник РЕ не считают токопроводящей частью.

- Наблюдения и измерения

При прикладывании раскаленной проволоки и в течение дальнейшего периода в 30 с проводят
наблюдение за образцом, частями, окружающими образец, и слоем папиросной бумаги, помещенной
под образцом.

Замечают время воспламенения образца и время погасания пламени в ходе или после приклады-
вания раскаленной проволоки.

Считают, что образец выдержал испытание раскаленной проволокой, если:

- отсутствуют видимое пламя и устойчивое свечение или:

• пламя или свечение образца исчезают е течение 30 с после снятия проволоки.

Не должно быть подгорания папиросной бумаги или доски.

- Проверка влагостойкости

Влагостойкость РЩ проверяют по IEC 60068-2*3:1969.

Испытанию подвергают РЩ в оболочке с шинами и выводами, но без элементов, которые соот-
ветствуют собственным конкретным стандартам.

Вводные отверстия, при наличии, оставляют открытыми. При наличии пробиваемых диафрагм
одна из них должна быть открыта.

Части, которые могут быть сняты без помощи инструмента, снимают и подвергают влажной обра-
ботке вместе с основными частями: подпружиненные крышки при обработке держат открытыми.

Перед помещением в испытательную камеру образцы держат при комнатной температуре в тече-
ние не менее 4 ч до испытания.

Длительность испытания 4 дня.

По окончании испытания снятые части устанавливают, крышки закрывают.

Затем оборудование подвергают воздействию испытательного напряжения промышленной часто-
ты величиной 2 Ue, минимально 1000 В. прикладываемого в течение 1 мин между различными частями,
как указано в перечислении 2)8.3.3.4.2 IEC 60947-1:1988. Эту проверку проводят в течение 1 ч в конце
четырехдневного периода.

- Проверка механической прочности средств крепления оболочек

Это испытание проводят только для тех частей, которые не являются неотъемлемой частью других
элементов, отвечающих требованиям стандартов на конкретные изделия.

Винты и гайки затягивают и отпускают:

- 10 раз при зацеплении с резьбой в изоляционном материале:

- 5 раз ео всех других случаях.

Винты и гайки, входящие в зацепление с резьбой в изоляционном материале, каждый раз
полностью снимают и вновь вставляют.

Испытание проводите помощью отвертки или ключа с прикладыванием крутящего момента по таб-
лице 13.

Винты и гайки затягивают без рывков.

Если винт имеет шестигранную головку со шлицем для затягивания отверткой, а значения в гра-
фах II и III таблицы 13 различны, испытание проводят дважды:

- вначале к шестигранной головке прикладывают момент, указанный в графе III с помощью ключа;

- затем на новом образце прикладывают момент, указанный в графе II. с помощью отвертки.

Если значения в графах II и III одинаковы, проводят одно испытание с отверткой.

Во время испытания резьбовые соединения не должны ослабляться, и не должно иметь таких
повреждений, как поломка винтов или повреждение шлицев, резьбы, шайб и скоб или повреждений
оболочек и крышек, которые могут нарушить дальнейшую эксплуатацию оборудования.

Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии межгосударственных стандартов
ссылочным международным стандартам

| Т в б л и ц а ДА.1 Обозначение и наименование международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60947-1:1988 Низковольтная аппарату- ра распределения и управления—Честь 1. Общие требования | MOD | ГОСТ 30011.1—2012 (IEC 60947-1:2004) Аппаратура распределения и управления низ- ковольтная. Часть 1. Общие требования |
| IEC 60269-3:1987 Низковольтные плавкие предохранители. Часть 3. Дополнительные требования к предохранителям, эксплуатируе- мым неквалифицированным персоналом (в основном бытового и аналогичного назначения | MOO | ГОСТ 31196.3—2012 (IEO 60269-3:1087. IEC 60269-ЗА.Ю78) Предохранители плавкие низковольтные. Часть 3. Дополнительные тре- бования к плавким предохранителям бытового и аналогичного назначения |
| IEC 60439-1:2007 Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний | MOO | ГОСТ Р 51321.1—2007 Устройства комп- лектные низковольтные распределения и управления Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний |
| IEC 60068-2-3:1969 Низковольтные плав- кие предохранители. Часть 3. Дополнительные требования к предохранителям, эксплуатируе- мым неквалифицированным персоналом (в | NEQ | ГОСТ 11478—88 Аппаратура радиоэлект- ронная бытовая. Нормы и методы испытаний не воздействие внешних механических и климати- ческих факторов |
| основном бытового и аналогичного назначе- ния) | IDT | ГОСТ 28201—89(МЭК 68-2-3—69) Основ- ные методы испытаний на воздействие внеш- них факторов. Часть 2. Испытания. Испытание Са:Влвжнов тепло, постоянный режим |

| Обозначение и наименование между народного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего межгосударственного стандарта |
| --- | --- | --- |
| IEC 60520:1989 Степени защиты, обеспе- чиваемой оболочками (Код IP) | MOD | ГОСТ 14254—96 Степени защиты, обеспе- чиваемой оболочками (Код IP) |
| l£C 695-2-1:1980 Испытания на пожаро- опасность — Часть 2: Методы испытаний — Раздел 1: Испытания нагретой проволокой | MOO | ГОСТ 27463—87 Испытания на пожаро- опасность. Методы испытаний. Испытания на- гретой проволокой |
| ¦£С 60068-2-63:1991 Испытания на воздей- ствие внешних факторов. Часть 2. Методы ис- пытаний. Испытание Eg. Ударное пружинное |  | Ф |
| ISO 4046:1978 Бумага, дерево, целлюлоза. Словарь терминов | — | • |
| - Соответствующий межгосударственный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использо- вать перевод на русский язык данного международного стандарта. В настоящей таблице использованы следующие условия обозначения степени соответствия стандартов: - ЮТ — идентичные стандарты. - MOD — модифицированные стандарты. - NEQ — неэквивалентные стандарты. |  |  |

УДК 621.316.3.027.2:006.354	МКС 29.130.20	Е71	IDT

Ключевые слова: устройства комплектные низковольтные, предназначенные для эксплуатации в мес-
тах. доступных неквалифицированному персоналу, дополнительные требования, методы испытаний

Редактор М.И. Ыаксииова
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор в И Варвнцова
Компьютерная верстка Ю.8. Оеиаиимой

Сдано а набор 27.06.2014. Подписано а печать 16.07 2014. Формат 60<64^ Гарнитура Ариел
Уел. печ л. 1.66 Уч.-иад. л. 1.43. Тираж 70 эм. Зак 2607

Издано и отпечатано ео ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ». 123005 Москва. Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru	infoQgostinfo.ru