ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

| СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ | СТО 56947007- |
| --- | --- |
| ОАО «ФСК ЕЭС» | 29.180.02.140-2012 |

Методические указания по проведению расчетов для выбора типа, параметров и мест установки устройств компенсации реактивной мощности в ЕНЭС

Стандарт организации

Дата введения: 20.12.2012

ОАО «ФСК ЕЭС»

2012

2

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», объекты стандартизации и общие положения при разработке и применении стандартов организаций Российской Федерации - ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения», общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению межгосударственных стандартов, правил и рекомендаций по межгосударственной стандартизации и изменений к ним - ГОСТ 1.5-2001, правила построения, изложения, оформления и обозначения национальных стандартов Российской Федерации, общие требования к их содержанию, а также правила оформления и изложения изменений к национальным стандартам Российской Федерации - ГОСТ Р 1.5-2004.

Сведения о стандарте организации

- РАЗРАБОТАН: ФГУП ВЭИ, ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

- ВНЕСЁН: Службой электрических режимов, Департаментом технологического развития и инноваций.

- УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ: Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 20.12.2012 № 797.

- Согласован с ОАО «СО ЕЭС» письмом от 12.10.2012 № Б15-19-13972.

- ВВЕДЁН: ВПЕРВЫЕ.

Замечания и предложения по стандарту организации следует направлять в Департамент технологического развития и инноваций ОАО «ФСК ЕЭС» по адресу: 117630, Москва, ул.

Ак. Челомея, д. 5А, электронной почтой по адресу: vaga-na@fsk-ees.ru.

Настоящий документ не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён в качестве официального издания без разрешения

ОАО «ФСК ЕЭС».

|  | 3 |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание |  |  |
| 1. | Область применения…………………………………………………………...4 |  |
| 2. | Нормативные ссылки ...................................................................................................... | 4 |
| 3. | Термины и определения ................................................................................................. | 5 |
| 4. | Обозначения и сокращения ........................................................................................... | 5 |
| 5. | Назначение и виды устройств компенсации реактивной мощности для |  |
| применения в ЕНЭС .............................................................................................................. |  | 6 |
| 6. | Требования к проведению расчетов для выбора типа, параметров и мест |  |
| установки устройств компенсации реактивной мощности ....................................... |  | 7 |

- Требования к составу расчетов…………………………………………….. …….7

- Требования к расчетным моделям и методам проведения расчетов……..9

6.3 Требования к результатам расчетов	13

6.4  Требования к выбору УКРМ	14

Библиография	15

4

1 Область применения

- Настоящий стандарт устанавливает требования к выбору типа, параметров и мест установки УКРМ в ЕНЭС.

- Настоящий стандарт следует применять при разработке:

  - схем развития ЕНЭС;

  - проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения ЛЭП и ПС ЕНЭС, в том числе, проектов установки отдельных УКРМ на действующих ПС ЕНЭС в связи с изменениями режимов

- конфигурации электрических сетей;

  - схем выдачи мощности электростанций, присоединяемых к ЕНЭС, в том числе, проектов установки отдельных УКРМ на действующих электростанциях в связи с изменениями режимов и конфигурации электрических сетей;

  - схем технологического присоединения потребителей к ЕНЭС.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ Р 1.0-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения.

ГОСТ Р 1.2-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены (с Изменением № 1).

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения.

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению (с Изменением № 1).

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения.

ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения.

ГОСТ 21027-75 Системы энергетические. Термины и определения (с Изменениями № 1-2).

5

ГОСТ Р 54130-2010 Качество электрической энергии. Термины и определения.

ГОСТ 24291-90 Электрическая часть электростанции и электрической сети. Термины и определения.

ГОСТ Р 50397-2011 Совместимость технических средств электромагнитная. Термины и определения.

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ Р 54149-2010 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 553-2000 (МЭК 34-3-88) Машины электрические вращающиеся. Турбогенераторы. Общие технические условия.

Примечание. При использовании настоящего стандарта целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются термины, приведенные в ГОСТ Р

1.12, ГОСТ 19431, ГОСТ 21027, ГОСТ 24291, ГОСТ Р 50397, ГОСТ 1516.3, ГОСТ Р 54149, ГОСТ Р 54130.

4 Обозначения и сокращения

БСК	Батарея статических конденсаторов

ВРГ	Вакуумно-реакторная группа

ЕНЭС	Единая национальная (общероссийская) электрическая сеть

ЛЭП	Линия электропередачи

ОАПВ	Однофазное  автоматическое  повторное  включение	линии

электропередачи

ПБВ	Переключение ответвлений обмоток без возбуждения

ПС	Подстанция

6

РПН	Устройство регулирования напряжения под нагрузкой

СД	Синхронный двигатель

СК	Синхронный компенсатор

СРН	Средство регулирования напряжения

СТАТКОМ	Статический компенсатор мощности на базе преобразователя

напряжения с полностью управляемыми вентилями

СТК	Статический тиристорный компенсатор

ТРГ	Тиристорно-реакторная группа

УКРМ	Устройство компенсации реактивной мощности

УР	Установившийся режим энергосистемы

УШР	Управляемый шунтирующий реактор

ШР	Шунтирующий реактор

ФКУ	Фильтрокомпенсирующее устройство

5 Назначение и виды устройств компенсации реактивной мощности для применения в ЕНЭС

- УКРМ используются для:

  - поддержания в ЕНЭС 110 – 750 кВ уровней напряжения, не превышающих наибольшие длительно допустимые рабочие значения по ГОСТ

1516.3;

  - поддержания уровней напряжения на выводах электроприемников

- пределах, регламентированных ГОСТ на качество электроэнергии, при соблюдении нормативных требований к степени компенсации реактивной мощности на шинах потребителей и требований к работе СРН, установленных на ПС распределительных сетей;

  - поддержания в установившихся режимах величины реактивной мощности и напряжения синхронных генераторов в пределах, регламентированных «Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей» [1], паспортными данными и результатами испытаний;

  - обеспечения требуемых коэффициентов запаса статической апериодической устойчивости по напряжению в узлах нагрузки;

  - повышения пропускной способности электрической сети в случаях её ограничения по условиям статической и/или динамической устойчивости;

  - повышения динамической устойчивости синхронных машин при аварийных возмущениях вблизи электростанций и крупных узлов нагрузки с СД;

  - обеспечения допустимых условий включения ЛЭП;

  - гашения дуги в паузе ОАПВ ЛЭП;

  - снижения внутренних (резонансных и коммутационных) перенапряжений на ЛЭП;

  - фильтрации гармоник тока и симметрирования напряжений на

участках	ЕНЭС,	где	нарушаются	требования	ГОСТ	на	качество

7

электроэнергии в части показателей, характеризующих несинусоидальность и несимметрию напряжений;

- снижения потерь электроэнергии в ЕНЭС за счет оптимизации электрических режимов по напряжению и реактивной мощности.

5.2 На новых и реконструируемых объектах ЕНЭС рекомендуется применение следующих типов УКРМ:

- непрерывно автоматически регулируемых УКРМ на базе силовой электроники: СТАТКОМ, ТРГ, СТК в виде установок, образованных параллельным включением ТРГ и БСК или параллельным включением ТРГ, автоматически коммутируемых ВРГ и БСК;

- непрерывно автоматически регулируемых электромагнитных аппаратов: УШР с подмагничиванием сердечника постоянным током, УШР трансформаторного типа, установки, образованные параллельным включением УШР и БСК;

- дискретно управляемых (коммутируемых) автоматически и/или вручную УКРМ: ВРГ, ШР, БСК.

6 Требования к проведению расчётов для выбора типа, параметров и мест установки устройств компенсации реактивной мощности

6.1 Требования к составу расчетов

6.1.1. Принятие решения о применении УКРМ, выбор его типа, параметров и места установки должны основываться на результатах расчетов:

- установившихся режимов;

- статической устойчивости в контролируемых сечениях;

- динамической устойчивости генерирующего оборудования и двигательной нагрузки;

- режимов одностороннего включения ЛЭП;

- несимметричных установившихся режимов трехфазных сетей;

- электромагнитных переходных процессов при аварийных и плановых коммутациях в ЕНЭС;

- экономической эффективности применения УКРМ.

Для выявления технического эффекта от применения УКРМ расчеты следует выполнять вариантно: без УКРМ и с УКРМ.

Принятие решения о применении УКРМ следует делать на основе сопоставления технико-экономических показателей альтернативных вариантов.

6.1.2 Расчеты УР должны проводиться с целью выбора УКРМ, предназначенных для:

- поддержания уровня напряжения в электрической сети в допустимых пределах (п.п. 6.3.2 – 6.3.5);

- поддержания в установившихся режимах величины реактивной мощности и напряжения синхронных генераторов в допустимых пределах согласно [1, 5], данным собственников и требованиям заводов-изготовителей;

8

- снижения потерь мощности и электроэнергии в ЕНЭС.

6.1.3 Расчеты статической устойчивости в контролируемых сечениях и динамической устойчивости генерирующего оборудования и двигательной нагрузки должны проводиться с целью выбора УКРМ, предназначенных для:

- повышения пропускной способности электрической сети;

- обеспечения требуемых коэффициентов запаса статической апериодической устойчивости по напряжению в узлах нагрузки;

  - повышения динамической устойчивости генераторов электростанций

- крупных узлов нагрузки с СД.

6.1.4 Расчеты УР одностороннего включения ЛЭП должны проводиться для ВЛ напряжением 110 – 330 кВ протяженностью более 200 км, всех ВЛ напряжением 500 кВ и выше, а также всех КЛ 110 кВ и выше с целью выбора УКРМ, предназначенных для ограничения напряжения на разомкнутом конце ЛЭП при плановых коммутациях.

6.1.5 Расчеты несимметричных установившихся режимов трехфазных сетей должны проводиться с целью выбора УКРМ, предназначенных для фильтрации гармоник тока и симметрирования напряжений. Расчеты неполнофазных включений автотрансформаторов и/или ШР должны проводиться для участков сетей ЕНЭС, где используется или предполагается использовать такие включения.

- Расчеты электромагнитных переходных процессов должны проводиться с целью выбора УКРМ, предназначенных для:

- снижения внутренних (резонансных и коммутационных) перенапряжений;

-  гашения дуги в паузе ОАПВ ЛЭП.

- Расчеты экономической эффективности должны проводится для принятия решения о применении УКРМ за исключением случаев, когда УКРМ предназначается для:

- поддержания уровня напряжения в узлах электрической сети в допустимых пределах (п.п. 6.3.2 – 6.3.4) в нормальных режимах и в послеаварийных режимах в нормальной схеме сети, вызванных нормативными возмущениями в соответствии с «Методическими указаниями по устойчивости энергосистем» [4];

-  ограничения  недопустимых  перенапряжений  в  паузе  успешного

ОАПВ ЛЭП; - фильтрации гармоник тока и симметрирования напряжения по

условию обеспечения требуемых показателей качества электроэнергии по ГОСТ Р 54149;

- обеспечения допустимых уровней напряжения на разомкнутом конце ЛЭП при плановых коммутациях.

9

6.2 Требования к расчетным моделям и методам проведения расчетов

- В расчетную модель энергосистемы (части энергосистемы) должны быть включены:

- ПС и ЛЭП, относящиеся к ЕНЭС; - электростанции, присоединенные к ЕНЭС;

- объекты распределительных сетевых компаний 110 кВ и выше с присоединенными к ним электростанциями, которые образуют замкнутые связи, шунтирующие ЕНЭС и оказывающие существенное влияние на режимы работы электрической сети;

- объекты 220 кВ и выше российских независимых энергосистем и зарубежных энергосистем с присоединенными к ним электростанциями, шунтирующие ЕНЭС и оказывающие существенное влияние на режимы работы электрической сети.

- Расчеты по п.п. 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 следует проводить с использованием однолинейных расчетных моделей. Расчеты по п.п. 6.1.5, 6.1.6 следует проводить с использованием трёхфазных расчётных моделей.

- Расчеты по п.п. 6.1.2., 6.1.3, 6.1.4 должны выполняться для нормальной и основных ремонтных схем электрической сети, а также при нормативных возмущениях в указанных схемах в соответствии с требованиями Методических указаний по устойчивости энергосистем [4] на год ввода в эксплуатацию (окончания расширения, реконструкции) проектируемого объекта и на перспективу 5 лет. При этом следует учитывать планы реконструкции и ввода/вывода существующих электросетевых и генерирующих объектов, а также ожидаемую динамику изменения электрических нагрузок в расчетном интервале времени. В случае прогнозирования существенного изменения режимно-балансовой ситуации в связи с вводами генерирующих и электросетевых объектов расчеты должны быть выполнены для каждого года пятилетнего периода.

- Требования к расчетам УР

  - Расчеты УР должны выполняться для режимов зимних максимальных и минимальных нагрузок рабочего дня, летних максимальных нагрузок рабочего дня и летних минимальных нагрузок выходного дня. Для энергосистем с крупными гидроэлектростанциями (мощностью 100 МВт и более) дополнительно должен рассматриваться режим паводка.

  - В расчетах УР уставки по напряжению на генераторах электростанций и автоматически регулируемых УКРМ, коэффициенты трансформации автотрансформаторов связи сетей разных классов напряжения,

- число включенных в работу дискретно управляемых УКРМ (ШР, БСК, ВРГ) следует выбирать в соответствии с требованиями обеспечения допустимых уровней напряжения.

Уставки по напряжению на генераторах электростанций следует принимать в диапазоне 0.95 – 1.05 от номинального напряжения по ГОСТ 553 (МЭК 34-3-88). Коэффициенты трансформации трансформаторов и

10

автотрансформаторов связи сетей разных классов напряжения следует выбирать в пределах диапазона переключения их РПН с запасом на одну ступень.

При проведении расчетов УР для нормальных режимов число включенных в работу дискретно управляемых УКРМ и коэффициенты трансформации трансформаторов (автотрансформаторов) следует принимать неизменными для одного суточного цикла изменения нагрузки энергосистемы (суточный максимум/минимум нагрузки). Отличия указанных параметров в расчетах одного суточного цикла изменения нагрузки допускаются при соответствующем обосновании. Допускаются отличия уставок по напряжению на генераторах в расчетах для одного суточного цикла изменения нагрузки энергосистемы.

Допускаются отличия числа включенных в работу дискретно управляемых УКРМ и коэффициентов трансформации трансформаторов (автотрансформаторов) и уставок по напряжению на генераторах в расчетах для различных сезонных циклов изменения нагрузки (зимний/летний периоды).

При проведении расчетов УР для послеаварийных режимов число включенных в работу дискретно управляемых УКРМ, коэффициенты трансформации трансформаторов (автотрансформаторов) и уставки по напряжению на генераторах должны выбираться в соответствии с требованиями обеспечения допустимых уровней напряжения в этих режимах; при этом допускается их несовпадение со значениями для доаварийноного режима.

6.2.4.3 В расчетах УР должны учитываться фактические ограничения по реактивной мощности для генераторов действующих электростанций, установленные в соответствии с данными собственников и

| требованиями | заводов-изготовителей. При | отсутствии | таких данных, |
| --- | --- | --- | --- |
| руководствуясь | Типовой инструкцией по | эксплуатации | генераторов на |

электростанциях [5] и Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей [1], расчеты должны выполняться с учетом следующего:

верхний предел допустимого диапазона по реактивной мощности определяется номинальными параметрами генератора (активная мощность и коэффициент мощности генератора);

нижний предел допустимого диапазона по реактивной мощности: - для синхронных турбогенераторов единичной мощностью 100-300

МВт, а также гидрогенераторов с непосредственным охлаждением обмоток потребление реактивной мощности не допускается в нормальных режимах генератора;

- для синхронных турбогенераторов 500, 800, 1000 и 1200 МВт потребление реактивной мощности не допускается в любых режимах;

- для турбогенераторов 500, 1000 МВт и 1200 МВт атомных электростанций во всех режимах следует обеспечивать выдачу реактивной мощности не менее 100, 150 и 200 Мвар;

11

- для асинхронизированных турбогенераторов потребление реактивной мощности допускается и определяется номинальным коэффициентом мощности;

- для синхронных компенсаторов типа КСВБ-50, КСВБ-100, КСВБ-160 максимальное значение потребляемой мощности составляет 50 % от их номинальной мощности;

- для гидрогенераторов с косвенным охлаждением при выдаче активной мощности потребление реактивной мощности допускается и определяется номинальным коэффициентом мощности;

- для гидрогенераторов с косвенным охлаждением, работающих в режиме синхронного компенсатора с отжатием воды из гидротурбины, выдача или потребление реактивной мощности допускается и определяется номинальным коэффициентом мощности.

6.2.4.4 В расчетах УР нагрузки в узлах расчетных моделей должны быть заданы своими статическими характеристиками по напряжению в соответствии с составом групп потребителей в этих узлах. При отсутствии информации о фактических статических характеристиках нагрузки допускается использование экспертных оценок и данных, содержащихся в [2, 3]. В случае наличия у потребителей СД в расчетной модели их следует учитывать работающими в режиме выдачи реактивной мощности для повышения запаса их устойчивости.

Допускается моделирование эквивалентных нагрузок на шинах среднего или низшего напряжения электростанций и ПС. При этом коэффициенты мощности (tgφ) эквивалентной нагрузки должны приниматься не выше значений, приведенных в таблице 1.

Таблица 1

| Напряжение шин ПС, кВ | tgφ |
| --- | --- |
| до 6 | 0,35 |
| 6-60 | 0,4 |
| 110 (154) | 0,5 |
| 220 и выше | 0,55 |

Допускается использование в расчетах УР фактических данных о режимах работы отдельных потребителей, участвующих в регулировании реактивной мощности на договорных условиях.

- В расчетах УР должны учитываться фактические диапазоны переключения РПН/ПБВ трансформаторов (автотрансформаторов) 110 кВ и выше действующих подстанций, установленные в соответствии с данными собственников и требованиями заводов-изготовителей. При отсутствии таких данных, а также при учете РПН/ПБВ новых подстанций допустимо руководствоваться данными [2, 3].

- При выборе УКРМ, предназначенных для снижения потерь активной мощности и электроэнергии в электрических сетях, должны

12

проводиться оптимизационные расчёты электрического режима по критерию минимума потерь активной мощности.

6.2.5 Требования к расчетам статической и динамической устойчивости

- Расчеты статической и динамической устойчивости (п. 6.1.3) должны выполняться в соответствии с требованиями «Методических указаний по устойчивости энергосистем» [4].

- Расчеты статической и динамической устойчивости должны проводиться для режимов зимних максимальных нагрузок рабочего дня и летних минимальных нагрузок выходного дня. Для энергосистем с крупными гидроэлектростанциями (мощностью 100 МВт и более) дополнительно должен рассматриваться режим паводка.

- В   расчетах   динамической   устойчивости   должны

учитываться:

o  фактические параметры генераторов;

o фактические типы систем возбуждения и автоматических регуляторов возбуждения генераторов действующих электростанций;

o характеристики систем регулирования находящихся в эксплуатации УКРМ;

o характеристики систем управления вновь вводимых УКРМ и систем автоматического регулирования возбуждения вновь вводимых генераторов;

o  статические и динамические характеристики нагрузки;

o фактические параметры срабатывания устройств релейной защиты и автоматики.

При отсутствии таких данных допускается выполнение расчетов с учетом типовых характеристик и параметров срабатывания устройств релейной защиты и автоматики и экспертных оценок характеристик указанных систем управления и регулирования.

- Расчеты динамической устойчивости следует выполнять на верифицированных расчетных моделях энергосистемы с использованием современных программных комплексов расчетов переходных режимов и динамической устойчивости, обеспечивающих точное моделирование конкретных систем возбуждения и систем регулирования существующих и вновь вводимых энергоблоков электростанций, а также средств компенсации реактивной мощности.

6.2.6 Расчеты электромагнитных переходных процессов должны выполняться в соответствии с частями 1 и 2 и приложением 2 РД 153-34.3-35.125-99 [7].

6.2.7 Расчеты неполнофазных режимов должны выполняться в соответствии с РД 153-34.3-20.670-97 в части п.п. 3 и 4.5 [8].

6.2.8 Требования к расчетам экономической эффективности

6.2.8.1 Расчеты экономической эффективности должны выполняться в соответствии с Методическими рекомендациями по проектированию развития энергосистем [9].

13

- Экономическая эффективность применения УКРМ должна оцениваться путем расчета следующих технико-экономических показателей

[9, 10]:

o интегрального эффекта или чистого дисконтированного дохода; o срока окупаемости;

o внутренней нормы доходности; o индекса доходности.

Допускается использование других показателей, отражающих интересы участников проекта и/или специфику проекта.

- В качестве факторов технического и экономического эффекта от применения УКРМ следует рассматривать [10]:

o увеличение пропускной способности существующих электрических сетей и связанную с этим экономию за счет вытеснения в приемной части энергосистемы замыкающих генерирующих мощностей с высокими удельными показателями;

o снижение потерь мощности и электроэнергии в электросетевом оборудовании и уменьшение расхода электроэнергии на собственные нужды ПС;

o  снижение недоотпуска электроэнергии потребителям;

o повышение качества электроэнергии и связанную с этим экономию за счет уменьшения платежей по штрафным санкциям;

o улучшение условий работы и уменьшение частоты срабатывания коммутационных аппаратов некоторых видов УКРМ (прежде всего ШР и БСК) и связанное с этим снижение затрат на планово-профилактические и восстановительные ремонты этого вида оборудования.

- При проектировании следует также учитывать:

o	площадь, занимаемую УКРМ;

o сложность эксплуатации и обслуживания; o ремонтопригодность.

6.2.8.5 Альтернативные варианты установки УКРМ следует считать равно экономичными в случае разницы технико-экономических показателей не более 5 %.

6.3 Требования к результатам расчетов

- В результате расчетов по п.п. 6.1.2 – 6.1.6 должны быть определены:

o техническая необходимость и места установки УКРМ; o место (шины, ЛЭП) и способ подключения УКРМ;

o тип, установленная мощность, диапазон регулирования, быстродействие, способ и закон управления УКРМ;

o экономическая эффективность применения УКРМ за исключением случаев, указанных в п. 6.1.7.

- В расчетах УР наибольшие расчетные значения напряжения в узлах электрической сети должны быть ниже длительно допустимых рабочих

значений по ГОСТ 1516.3 на 2,5 % для сетей класса 110 - 330 кВ и на 1 % для сетей класса 500 и 750 кВ, как показано в таблице 2.

|  | 14 |
| --- | --- |
| Таблица 2 |  |
| Номинальное напряжение | Наибольшее расчетное |
| сети, кВ | напряжение, кВ |
| 110 | 123 |
| 220 | 246 |
| 330 | 354 |
| 500 | 520 |
| 750 | 780 |

  - Наименьшие расчетные значения напряжения на шинах подстанций 110 – 750 кВ должны обеспечивать возможность поддержания уровней напряжения в примыкающих распределительных сетях 6 – 35 кВ с учетом использования РПН понижающих трансформаторов 110 (150) кВ:

o не ниже 1,05 от номинального в нормальном режиме в максимум нагрузки,

o не выше номинального в нормальном режиме в минимум нагрузки, o не ниже номинального в послеаварийном режиме в максимум

нагрузки.

Если в расчетной модели не учитываются электрические сети ниже 110 кВ, наименьшие расчетные значения напряжения в узлах электрической сети 110 – 220 кВ должны быть не ниже номинального в нормальных режимах

- 0,95 от номинального в послеаварийных режимах.

  - Расчетные значения напряжения на шинах пограничных ПС и электростанций зарубежных энергосистем в соответствии с [6] должны находиться в диапазонах, приведенных в таблице 3.

Таблица 3

| Номинальное напряжение шин | Диапазон изменения |
| --- | --- |
| ПС/электростанции, кВ | напряжения, кВ |
| 220 | 187 – 252 |
| 330 | 297 – 363 |
| 500 | 475 – 525 |
| 750 | 712 – 787 |

6.3.5 В режимах одностороннего включения ЛЭП расчетные уровни напряжения должны быть не выше допустимых по ГОСТ 1516.3, а именно:

  - на разомкнутом конце ЛЭП не более 1,1 от наибольшего рабочего напряжения для сети 500 – 750 кВ;

  - со стороны ПС не более 1,1 от наибольшего рабочего напряжения для сети 500 – 750 кВ с учетом обеспечения допустимых уровней напряжения

- сети более низкого класса напряжения.

6.4  Требования к выбору УКРМ

6.4.1 Для получения наиболее полного технического эффекта от применения управляемых УКРМ их целесообразно устанавливать на ПС, электрически удаленных от электростанций. В тех случаях, когда по совокупности местных условий оправдано размещение управляемых УКРМ вблизи электростанций, для наиболее эффективного их использования

15

необходимо предусматривать разработку мероприятий по координации управления режимами УКРМ и генераторов по реактивной мощности.

- Для нормализации качества и симметрирования напряжения вдоль электропередач 110 и 220 кВ питающих тяговую нагрузку следует отдавать предпочтение ФКУ и автоматически регулируемым быстродействующим УКРМ с пофазным управлением.

- При выборе УКРМ, содержащих в своем составе БСК, на участках сети, на которых наблюдаются регулярные искажения формы кривых тока и напряжения, должна производиться проверка данного УКРМ и, в частности, БСК, на возможную перегрузку токами высших гармоник.

- Выбор схемы подключения УКРМ должен определяться в соответствии с Нормами технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 – 750 кВ [11].

- Неуправляемые ШР должны подключаться к ЛЭП и шинам подстанции через выключатели. При проектировании ПС рекомендуется предусматривать возможность переключения ШР с ЛЭП на сборные шины подстанций при ремонте ЛЭП.

- Неуправляемые ШР должны подключаться, как правило, к шинам ПС. Подключение ШР к ЛЭП должно осуществляться в случае необходимости обеспечения допустимых уровней напряжения на разомкнутом конце ЛЭП в режимах одностороннего включения.

- При проектировании на подстанции нескольких групп однофазных ШР одного класса напряжения следует предусматривать установку резервной фазы на 2 или 3 группы реакторов в соответствии с Нормами технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 – 750 кВ [11].

Библиография

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей

Российской	Федерации.  Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 № 229.

- Справочник по проектированию электроэнергетических систем. Под редакцией С.С. Рокотяна и И.М. Шапиро. М., 1985.

- Справочник по проектированию электрических сетей под ред. Д.Л. Файбисовича, М., 2012.

- Методические указания по устойчивости энергосистем. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277.

- СТО 70238424.29.160.20.007-2009 «Турбогенераторы и синхронные компенсаторы. Организация эксплуатации и технического обслуживания.

| Нормы | и | требования», | утверждён | приказом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НП «ИНВЭЛ» от 31.12.2009 № 101/1. |  |  |  |  |
| 6. | Основные | технические требования | к параллельно | работающим |

энергосистемам стран СНГ и Балтии.  Правила регулирования напряжения и

16

перетоков реактивной мощности. Согласованы решением КОТК Протокол № 4-з от 28 февраля 2007 года.

- Руководство по защите электрических сетей 6 – 1150 кВ от грозовых и внутренних перенапряжений. РД 153-34.3-35.125-99.

- Методические указания по применению неполнофазных режимов работы основного электрооборудования электроустановок 330 -1150 кВ. РД 153-34.3-20.670-97.

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем. Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281.

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования. Официальное издание. НПКВЦ «Теринвест», 2000 г.

- Нормы технологического проектирования подстанций переменного тока с высшим напряжением 35 – 750 кВ (НТП ПС). СТО 56947007-29.240.10.028-2009, ОАО «ФСК ЕЭС».

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184 - ФЗ «О техническом регулировании».